## Stmívací a spínací jednotky
Veřejná zakázka na dodávky
Příloha č. 1: Technická specifikace zařízení a cenová kalkulace k VZ: Kvalita 18 - Stmívací a spínací prvky scénického osvětlení
Poznámky:
1. Všechna pole s šedým pozadím musí být vyplněna.
2. Ve sloupci "Nabízený model" uveďte u každé položky přesné označení modelu.
3. Ve sloupci "Technické parametry nabízeného modelu" uveďte skutečnou hodnotu příslušného parametru (počet jader, velikost paměti, atd.).
4. Všechny technické parametry musí být specifikované výrobcem a ověřitelné na webových stránkách výrobce v technické dokumentaci.
5. V řádcích s neměřitelnými parametry či požadavky uveďte skutečnost, že je parametr splněn, minimálně zápisem "Ano" nebo doplňující informací, z níž plyne, že parametr či požadavek je splněn.
6. Nesplnění kteréhokoliv z požadovaných parametrů je důvodem k vyloučení uchazeče.
7. Jednotková cena ze 1 ks nabízeného modelu (počítače, monitoru, notebooku, atd.) musí být vyplněna do fialového pole. Žlutá pole jsou počítána automaticky.
Stmívací jednotky:
Položka č. 1
Stmívací jednotka 12 kanálů | Požadované technické parametry jsou MINIMÁLNÍ, není-li uvedeno jinak | Nabízený model | Technické parametry nabízeného modelu
popis | modulární 12kanálová (okruhová) digitální stmívací jednotka určená pro montáž do stacionárního racku. Stmívací jednotka je určená pro provoz v divadelním prostředí. Možnost okamžité výměny v případě poruchy za jinou bez nutnosti fyzického kabelového odpojení (díky multikonektorům a rozšíření v podobě holderu). Možnost ovládání a nastavení pomocí integrovaného displeje či vzdálené správy přes softwarové rozhraní (kompatibilní min. s OS Windows a MacOS – nutná kompatibilita s již stávajícím vybavením).
počet kanálů | 12
výstupní proud na okruh | 16A
minimální zátěž | 0 Watt
manimální zátěž na okruh | 3680W
hlavní jištění | 30mA GFI
konektivita | vstup/výstup: 2xDMX s podporou RDM (a rozdělením na A/B); vstupní konektor RJ45 pro digitální síťové protokoly (sACN, ArtNet);
typ ochrany | fázová
funkce displeje a ovládání | kontrola vstupního napětí, DMX signálu, teploty jednotky aj.; možnost manuálního nastavení hodnot pro každý kanál; možnost soft patch pro každý kanál;
funkce | možnost nastavení DMX adresy pro každý kanál zvlášť; možnost volitelné funkce pro každý okruh: stmívač/spínač pomocí pulsního transformátoru; vzdálená správa a diagnostika přes síť; možnost nastavení křivek (včetně předžhavení pro každý kanál zvlášť); stmívání v 16bitech; možnost nastavení IP adresy; možnost vytvoření a aktivace presetů; možnost zvukových výstrah v případě chyb v napětí; LED indikace stavu pro každý kanál;
Poznámka | nutná kompatibilita s položkou č.2
Počet kusů | Záruka
8 | 60 měsíců | Cena za 1 kus (Kč bez DPH)
|  | Cena za 8 kusů (Kč bez DPH) | 0
Položka č. 2
Holder pro stmívací jednotku | Požadované technické parametry jsou MINIMÁLNÍ, není-li uvedeno jinak | Nabízený model | Technické parametry nabízeného modelu
popis | výsuvný držák pro stmívací jednotku umožňující jednoduchou instalaci nebo demontáž stmívací jednotky bez nutnosti přepojování kabeláže; vybaven odolnými kolečky a konektory, které zajišťují bezproblémový provoz a cirkulaci vzduchu;
velikost | 4U
Poznámka | nutná kompatibilita s položkou č.1
Počet kusů | Záruka
8 | 24 měsíců | Cena za 1 kus (Kč bez DPH)
|  | Cena za 8 kusů (Kč bez DPH) | 0
Položka č. 3
Úprava rozvaděče | Požadované technické parametry jsou MINIMÁLNÍ, není-li uvedeno jinak | Nabízený model | Technické parametry nabízeného modelu
popis | úprava vstupního (stávajícího) rozvaděče, (stávajícího) racku a napájecí, spínací a ovládací kabeláže; deinstalace stávajících prvků rozvaděče; úprava stávajícího rozvaděče pro instalaci stmívacích jednotek a příslušenství (položka č. 4 - aktivní síťový 16 portový switch); popis/značení: jednotlivých kanálů stmívacích jednotek dle čísla koncové zásuvky, IP adresy zařízení aj. dle požadavků zadavatele;
Počet kompletů | Záruka
1 | 24 měsíců | Cena za 1 komplet (Kč bez DPH)
|  | Cena za 1 komplet (Kč bez DPH) | 0
Položka č. 4
aktivní síťový 16 portový switch | Požadované technické parametry jsou MINIMÁLNÍ, není-li uvedeno jinak | Nabízený model | Technické parametry nabízeného modelu
popis | síťový switch s možností správy (managed) s alespoň 16 porty RJ45; určený pro nepřetržitý provoz; s napájením PoE+, možnost řízení a konfigurace i přes webové rozhraní.
rozhraní a porty | 16x 10/100/1000 Mbps RJ-45 portů s podporou PoE+ (IEEE 802.3at), každý schopný dodat až 30 W. Celkový PoE budget min. 220 W. 2x 1Gbps SFP uplink porty (optika). Podpora auto-MDI/MDIX, full-duplex na všech portech
výkon | Přepínací kapacita: min. 36 Gbps. Přepínací výkon: min. 26 Mpps (pakety 64 B). Podpora VLAN (IEEE 802.1Q ) minimálně 4000 VLAN ID. Podpora Quality of Service (QoS) a frontování provozu dle 802.1p.
funkce a správa | podpora: Web GUI, CLI, SNMP v1/v2c/v3, LLDP; Spanning Tree Protocol (STP, RSTP); 802.1X autentizace a ACL (Access Control Lists); Možnost statického Layer 3 směrování (IPv4), podpora IPv6; Možnost aktualizace firmwaru.
konstrukce | Napájení AC 230 V, vnitřní napájecí zdroj; Pasivní chlazení (fanless) nebo ekvivalent s nízkou hlučností. Konstrukce: desktopové provedení s možností montáže do 19" racku (úchyty součástí). Pasivní chlazení (bez ventilátoru) nebo velmi tichý provoz.
Počet kusů | Záruka
1 | 24 měsíců | Cena za 1 kus (Kč bez DPH)
|  | Cena za 1 kus (Kč bez DPH) | 0
Položka č. 5
Splitter pro distribuci DMX/RDM signálu pomocí RJ45 konektorů | Požadované technické parametry jsou MINIMÁLNÍ, není-li uvedeno jinak | Nabízený model | Technické parametry nabízeného modelu
popis | Rackový splitter s dvěmi samostatně rozdělenými DMX linkami (do pěti samostatných portů) max. výška 1U; Opticky izolované vstupy s LED indikací; 2x 120 Ohm ukončení DMX linky; 2x 5 opticky izolovaných výstupů (až do 1000 V) s podporou RDM; Přepěťová ochrana DMX vstupu i výstupů; RDM filter pro každý výstup (možnost aktivace/deaktivace pomocí tlačítka); DMX in / out LED indikace; všechny datové konektory v provedení RJ45; Napájení AC 100–255 V/50-60 Hz; Zařízení připojené ke splitteru musí být chráněna proti přepětí a zemním smyčkám.
příslušenství | napájecí kabel s UniSchuko koncovkou; instalační materiál do racku;
Počet kusů | Záruka
2 | 24 měsíců | Cena za 2 kusy (Kč bez DPH)
|  | Cena za 2 kusy (Kč bez DPH) | 0
Položka č. 6
DMX tester pro monitoring | Požadované technické parametry jsou MINIMÁLNÍ, není-li uvedeno jinak | Nabízený model | Technické parametry nabízeného modelu
Popis | Multifunkční testovací zařízení určené pro ovládání, testování a diagnostiku profesionální osvětlovací techniky s podporou Ethernet protokolů.
Podporované protokoly | všechny běžně rozšířené protokoly: DMX, RDM, ArtNet, sACN, MIDI, SMPTE;
Konektivita | Bluetooth LE (dosah min. 30 m), Ethernet (RJ45 ); Konektory: XLR-5M, XLR-5F, DIN-5 (MIDI), XLR-3F (SMPTE), RJ45;
Napájení / nabíjení: | integrovaná baterie, nabíjení pomocí USB-C portu.
Rozhraní / aplikace : | Možnost ovládání přes aplikaci víceplatformních OS (např.: Android/iOS), min. 6 specializovaných aplikací pro diagnostiku;
Speciální funkce: | Testování XLR a Ethernet kabelů, čtení a záznam Timecode, možnost ukládání a sdílení dat, zobrazení DMX časování;
Indikace a výbava: | 2x vícebarevná LED dioda (stav Bluetooth a Ethernet), integrovaná svítilna (bílá LED), bzučák;
Konstrukce: | Odolné plastové provedení (min. NEMA 1), hmotnost max. 0,2 kg. Splňuje certifikaci: CE, RoHS, FCC.
příslušenství: | přepravní pouzdro; redukce RJ45 na XLR5(male);
Počet kusů | Záruka
1 | 24 měsíců | Cena za 1 kus (Kč bez DPH)
|  | Cena za 1 kus (Kč bez DPH) | 0
Spínací prvky scénického osvětlení (ovládání spínaných okruhů):
Položka č. 7
DIN DMX spínací jednotka | Požadované technické parametry jsou MINIMÁLNÍ, není-li uvedeno jinak | Nabízený model | Technické parametry nabízeného modelu
popis | Jednotka pro spínání relé pomocí DMX protokolu; 16x NO (normálně otevřené) spínací výstupy 3A; DMX IN / DMX OUT; Přepěťová ochrana vedení DMX; Indikace LED linky DMX; Přepínač DIP pro nastavení adresy DMX; určené pro instalaci na DIN lištu; snadné připojení kabelu 1 mm2 pro každý kanál zvlášť;
Počet kusů | Záruka
2 | 24 měsíců | Cena za 2 kusy (Kč bez DPH)
|  | Cena za 2 kusy (Kč bez DPH) | 0
Položka č. 8
úprava ovládací skříňky spínaných okruhů (pult D2) | Požadované technické parametry jsou MINIMÁLNÍ, není-li uvedeno jinak | Nabízený model | Technické parametry nabízeného modelu
popis | Výměna současných ovládacích prvků (30ks otočných přepínačů) z "pultu D2" spínajících relé (umístěných) v elektrorozvaděči za 30ks spínacích/odpínacích tlačítek se světelnou indikací stavu (součást dodávky). Hlavní zapínací prvky budou zachovány, tj. 2x otočný přepínač pro zapnutí rozvodny, tlačítka pro sepnutí pracovního a hlavního osvětlení. Jednotlivé zásuvky však budou zapínány/vypínány přes tlačítko (jedno tlačítko pro sepnutí i vypnutí) včetně světelné indikace stavu – podsvícení tlačítka.
další funkce | možnost zapínat (spínat) a vypínat (odpojovat) spínané okruhy podle potřeby i přes řídící protokol DMX512 (např. z osvětlovacího pultu) skrze „DIN DMX spínací jednotky“ – viz položka č. 7. Není vyžadováno blokování systému. Oba systémy budou v provozu společně najednou – v reálném čase bude možné zapínat/vypínat jednotlivé okruhy – jak po DMX512, tak přes tlačítka na "Pultu D2".
značení tlačítek | popis jednotlivých spínaných okruhů dle skutečného stavu(značení okruhů) v objektu (nad či pod tlačítko)
Poznámka: | Zadavatel připouští použití ekvivalentní/obdobné technologie ovládání spínaných okruhů. Vyžaduje však dodržení principu spínaně-odpínaných podsvícených tlačitek s indikací stavu a paralelního ovládání skrze protokol DMX512.
Počet kompletů | Záruka
1 | 24 měsíců | Cena za 1 komplet (Kč bez DPH)
|  | Cena za 1 komplet (Kč bez DPH) | 0
Položka č. 9
úprava elektrorozvaděče | Požadované technické parametry jsou MINIMÁLNÍ, není-li uvedeno jinak | Nabízený model | Technické parametry nabízeného modelu
popis | deinstalace stávajících nepotřebných prvků rozvaděče - relé; úprava stávajícího rozvaděče pro instalaci 2ks „DIN DMX spínací jednotka“ – viz položka č. 7.; úprava kabeláže aj.
Počet kompletů | Záruka
1 | 24 měsíců | Cena za 1 komplet (Kč bez DPH)
|  | Cena za 1 komplet (Kč bez DPH) | 0
Položka č. 10
Instalace, zapojení, oživení, odzkoušení, nastavení a zaškolení obsluhy | Požadované technické parametry jsou MINIMÁLNÍ, není-li uvedeno jinak | Nabízený model | Technické parametry nabízeného modelu
popis | Instalace, zapojení, oživení, odzkoušení, nastavení a zaškolení obsluhy (instalace 30ks relé - včetně označení (dodávka relé kompatibilní s položkou č. 7 a tlačítky v položce č. 8 jsou součástí této položky); instalace položky č. 7 a uvedení do provozu; propojení s pultem D2 a další nezbytné úkony k uvedení celé konfigurace do provozu). Vytvoření výkresové dokumentace (schémat) skutečného stavu provedení ovládání spínaných okruhů ve formátu DWG a PDF. Aktualizace výkresové dokumentace skutečného stavu rozvodny RJ ve formátu DWG a PDF.
Počet kompletů | Záruka
1 | 24 měsíců | Cena za 1 komplet (Kč bez DPH)
|  | Cena za 1 komplet (Kč bez DPH) | 0
|  | Cena celkem za (v Kč bez DPH) | 0