Příloha č. 1

Podrobný rozsah požadovaných úkonů

Centrální vzduchotechnika VZT jednotky

Obecné

Vedení záznamů / dokumentace o provedených úkonech / Výstupní protokol servisní činnosti

Kontrola provozuschopnosti, nastavení a alarmů

Vnitřní a vnější prohlídka konstrukce, pláště, spojů a roviny / vyspádování

Kontrola stavu čistoty / vyčištění a desinfekce všech komor zařízení

Ventilátory

Kontrola stavu a provozuschopnost frekvenčních měničů (regulátorů)

Kontrola plynulosti otáčení, stavu ložisek, provozní teploty a vibrací

Kontrola stavu, upevnění a osazení motoru a oběžného kola ventilátoru

Kontrola stavu, upevnění a seřízení řemenic, klínového řemene, spojky oběžného kola a motoru Kontrola napojení elektra, svorkovnic a ochranných vodičů

Měření tlakové diference ventilátoru a el. veličin motoru (provozní charakteristiky)

Klapky a servopohony

Kontrola provozuschopnosti

Kontrola stavu a upevnění servopohonu

Kontrola stavu, těsnění a dosednutí lamel uzavíracích klapek

Filtry

Vizuální kontrola stavu, poškození, dosednutí / upevnění a těsnost rámečků

Měření tlakové ztráty jednotlivých filtrů + vizuální kontrola stavu zanešení / koupě, naskladnění, výměna a montáž nových filtrů

Vodní ohřívače a chladiče

Kontrola stavu a poškození výměníku, rovinnosti lamel

Kontrola stavu regulačního uzlu, izolací, těsnosti armatur, manometrů a teploměrů a zanešení vodních filtrů

Kontrola stavu a provozuschopnosti oběhových čerpadel

Kontrola stavu a provozuschopnosti dvoucestných a trojcestných ventilů

Kontrola zavzdušnění / odvzdušnění a protočení armatur

Kontrola stavu a těsnosti sifonů, kontrola odvodu kondenzátu a eliminátorů kapek (desinfekce + doplnění sifonů vodou)

Přímé chlazení a ohřev

Kontrola stavu a poškození výměníku, rovinnosti lamel

Kontrola rozvodů chladiva, napojení, poškození, koroze a kontrola stavu izolací

Kontrola těsnosti, úniku chladiva Kontrola stavu a těsnosti sifonů, kontrola odvodu kondenzátu a eliminátorů kapek (desinfekce + doplnění sifonů vodou)

Parní vlhčení

Kontrola regulačního uzlu, izolací, těsnosti armatur, separátoru, distributoru, manometrů a teploměrů

Kontrola stavu, poškození a upevnění parní hadice

Kontrola stavu, zanešení, upevnění a poškození hadičky na kondenzát

Kontrola stavu a těsnosti sifonů, kontrola odvodu kondenzátu a eliminátorů kapek (desinfekce + doplnění sifonů vodou)

ZZT deskový výměník

Kontrola stavu, poškození a rovinnosti lamel

Kontrola nastavení, poškození obtoku (případně směšování)

Kontrola stavu a těsnosti sifonů, kontrola odvodu kondenzátu a eliminátorů kapek (desinfekce + doplnění sifonů vodou)

Bezpečnostní prvky

Kontrola provozuschopnosti a funkční zkouška protimrazové ochrany výměníků a ZZT

Kontrola provozuschopnosti tepelné pojistky

Kontrola provozuschopnosti bezpečnostního hygrostatu

Kontrola provozuschopnosti diferenčních presostatů

Kontrola reakce systému a uzavření klapek na poruchové stavy a kontrola signalizace na nadřazený systém řízení

Parní odporové zvlhčovače

Vedení záznamů / dokumentace o provedených úkonech / Výstupní protokol servisní činnosti

Kontrola provozuschopnosti, nastavení a alarmů

Vnitřní a vnější prohlídka konstrukce, pláště a spojů / čištění

Kontrola stavu, těsnosti přívodu napájecí vody

Kontrola stavu, těsnosti odvodního potrubí / odvodu vody

Kontrola stavu parní hadice, odvodu kondenzátu, distribučních prvků / trysek / čištění

Kontrola stavu a zanešení vyvíjecí (varné) nádoby + další přidružené nádoby a prvky / čištění

Kontrola stavu a zanešení topných tyčí / čištění

Kontrola provozuschopnosti, stavu a zanešení hladinové jednotky / čištění

Kontrola stavu, funkce a zanešení napouštěcího ventilu / čerpadla / čištění

Kontrola stavu, funkce a zanešení vypouštěcího ventilu / čerpadla / čištění

Kontrola stavu elektra, svorkovnic, elektro-kabeláže, ochranné vodiče

Měření ele. veličin (provozní charakteristiky)

Měření / kontrola tvrdosti / vodivosti vody napájecí vody

Kontrola souvisejících bezpečnostních prvků (hygrostaty, diferenční presostaty, atd.)

Reset odpočtu provozních hodit a uvedení do provozu

Klimatizace a přímé chlazení

Vedení záznamů / dokumentace o provedených úkonech / Výstupní protokol servisní činnosti Kontrola provozuschopnosti, nastavení a alarmů

Venkovní jednotky

Vizuální kontrola vnějšího a vnitřního stavu a čistoty zařízení / čištění

Kontrola potrubních rozvodů, připojení a stavu tepelných izolací

Kontrola stavu, čistoty a zanešení tepelného výměníku / čištění

Kontrola konstrukce, upevnění, stavu silent-boků a dotažení spojů

Kontrola stavu, uložení, vibrací a akustických projevů kompresoru a ventilátoru

Kontrola stavu a čistoty elektra, svorkovnic, elektro-kabeláže, stykačů a ochranných vodičů

Kontrola vyhřívání kompresoru a topného kabelu

Testovací provoz systému chlazení / topení

Kontrola chybových hlášení po testovacím provozu a měření provozních charakteristik (teploty, tlaky, el. veličiny)

Kontrola bezpečnostních prvků (teplotní čidla, tlaková čidla LOP HOP, diferenční presostaty)

Test kyselosti oleje a kontrola stavu náplně chladiva na průhledítku

Kontrola těsnosti dle zákonných předpisů + provedení záznamů

Vnitřní jednotka

Kontrola ovladače, funkční a provozuschopnosti zařízení (fan, cool, heat, lamely)

Vizuální kontrola vnějšího a vnitřního stavu a čistoty zařízení / čištění

Kontrola stavu a čistoty prachových filtrů / čištění

Kontrola stavu a čistoty tepelného výměníku / čištění

Desinfekce, čištění a deodorizace zařízení (odvodu kondenzátu, vany kondenzátu, výměníku) Kontrola stavu, uložení, vibrací a akustických projevů ventilátoru

Kontrola stavu a čistoty elektra. Svorkovnic, elektro-kabeláže, stykačů a ochranných vodičů

Kontrola stavu, těsnosti odvodu kondenzátu a funkce čerpadla kondenzátu

Měření provozních charakteristik (teploty a el. veličiny)

Samostatné ventilátory

Vedení záznamů / dokumentace o provedených úkonech / Výstupní protokol servisní činnosti Kontrola provozuschopnosti, nastavení a alarmů

Ventilátory

Kontrola stavu a provozuschopnost frekvenčních měničů (regulátorů)

Kontrola plynulosti otáčení, stavu ložisek, provozní teploty a vibrací

Kontrola stavu, upevnění a osazení motoru a oběžného kola ventilátoru

Kontrola stavu, upevnění a seřízení řemenic, klínového řemene, spojky oběžného kola a motoru Kontrola napojení elektra, svorkovnic a ochranných vodičů

Měření tlakové diference ventilátoru a el. veličin motoru (provozní charakteristiky)

Klapky a servopohony

Kontrola provozuschopnosti

Kontrola stavu a upevnění servopohonu

Kontrola stavu, těsnění a dosednutí lamel uzavíracích klapek

Filtry

Vizuální kontrola stavu, poškození, dosednutí / upevnění a těsnost rámečků

Měření tlakové ztráty jednotlivých filtrů + vizuální kontrola stavu zanešení / koupě, naskladnění, výměna a montáž nových filtrů

Bezpečnostní prvky

Kontrola provozuschopnosti diferenčních presostatů

Kontrola reakce systému a uzavření klapek na poruchové stavy a kontrola signalizace na nadřazený systém řízení

Dveřní clony

Vedení záznamů / dokumentace o provedených úkonech / Výstupní protokol servisní činnosti Kontrola provozuschopnosti, nastavení a alarmů

Vnější a vnitřní kontrola konstrukce, izolací, spojů a případných poškození

Kontrola stavu a těsnosti napojení na zdroj vody, provozuschopnosti regulačního uzlu, těsnost a protočení armatur

Kontrola zanešení vodního filtru / čištění

Kontrola stavu a čistoty prachového filtr / čištění / výměna

Kontrola stavu a zanešení tepelného výměníku / topných tyčí / čištění

Kontrola zavzdušnění a odvzdušnění

Kontrola stavu a uložení ventilátorů a motorů, kontrola hlučnosti a vibrací

Kontrola napojení elektra, svorkovnic, stykačů a ochranných vodičů

Měření provozních teplot a el. veličin (provozní charakteristiky)

Kontrola funkce bezpečnostních prvků (proti-mrazová ochrana, doběh, přehřátí)

Chladicí box

Kontrola provozuschopnosti, čistoty a zanešení tepelného výměníku / čištění

Kontrola kompresoru a termostatu

Kontrola a čištění vnitřního ventilátoru