## Kanceláře č. 410 a 412
Klimatizace kanceláří č. 410 a 412 (DF) - nové zařízení
Pol. | Název | Měrná jednotka | Počet | Jednotková cena (Kč bezDPH) |  | Cena celkem (Kč bezDPH) |  | Dodavatelem nabízený výrobek
|  |  |  | cena / ks | montáž/ks | dodávka | montáž
1 | nástěnná klimatizační jednotka (viz technic. parametry pod tabulkou), vč. venkovní jednotky, chladící výkon nom. 2,5 kW s IR ovladačem | ks | 2
2 | odvod kondenzátu – samospádem | bm | 20
3 | konzole | sada | 2
4 | Cu potrubí, izolace, komunikační kabel | bm | 30
celkem dodávka , montáž
celkem dodávka a montáž
přípojka elektro (kabeláž, doplnění jističe a úprava rozvaděče)
zednické práce (zapravení prostupů a drážek ve stěnách, omítky, výmalba)
celkový úklid
cena celkem
Klimatizační jednotky pro kanceláře č. 410 a 412 - technic. parametry
| Zdroj chladu – přímý výpar | teplota okolí |  |  |  | 35°C
|  | chladící výkon |  |  |  | 1,3/2,5/3,2 kW
|  | jmenovitý příkon |  |  |  | 0,56 kW
|  | celoroční účinnost chlazení SEER |  |  |  | 8.52
|  | jmenovitá účinnost chlazení EER |  |  |  | 4.5
|  | akustický tlak vnitřní jed. |  |  |  | 39/27/20 dB(A)
|  | akustický tlak venkovní jedn. |  |  |  | 59 dB(A)
|  | chladivo |  |  |  | R 32
|  | provozní rozsah chlazení okolního vzduchu |  |  |  | -10 + 46 °C

## Učebna č. 401
Zdroj chladu pro VZT na půdě (DF) - výměna dosluhujícího zdroje chladu pro větrání uč. 401
Pol. | Název | Měrná jednotka | Počet | Jednotková cena (Kč b.DPH) |  | Cena celkem (Kč b.DPH) |  | Dodavatelem nabízený výrobek
|  |  |  | cena / ks | montáž/ks | dodávka | montáž
1 | zdroj chlazené vody , chlad.výkon cca 10kW (viz technic. parametry pod tabulkou) | ks | 1
2 | doplnění rozvodů chlazené vody a izolace | bm | 20
3 | konzole - úprava | sada | 1
4 | chladící výměník do stávající VZT jednotky GEA | ks | 1
celkem dodávka , montáž
celkem dodávka a montáž
demontáž a ekologická likvidace stávajícího zdroje chladu
přípojka elektro (kabeláž, doplnění jističe a úprava rozvaděče)
zednické práce (zapravení prostupů a drážek ve stěnách, omítky, výmalba)
celkový úklid
cena celkem
Zdroj pro VZT na půdě (výměna stávajícího zdroje chladu) - technic. parametry
| Zdroj chlazené vody | teplota okolí |  |  |  | 35°C
|  | teplota výstupní vody |  |  |  | 7°C
|  | chladící výkon ( EN 1451:2018) |  |  |  | 10,9 kW
|  | celkový el. příkon (EN 1451:2018) |  |  |  | 3,74 kW
|  | EER ( EN 1451:2018) |  |  |  | 2.92
|  | SEER |  |  |  | 4.85
|  | kompresor |  |  |  | 1 INV
|  | akustický tlak |  |  |  | 54 dB(A)
|  | provozní rozsah chlazení okolního vzduchu |  |  |  | -5 + 46 °C
|  | chladivo |  |  |  | R 32
Hydrokit - jako příslušenství

## Učebna č. 013 a 17
Zdroj chladu pro VZT ve výměníkové stanici (DF) - pro větrání uč. 013 a 17
Pol. | Název | Měrná jednotka | Počet | Jednotková cena (Kč b.DPH) |  | Cena celkem (Kč b.DPH) |  | Dodavatelem nabízený výrobek
|  |  |  | cena / ks | montáž/ks | dodávka | montáž
1 | zdroj chladu 25 kW (viz technic. parametry pod tabulkou) | ks | 1
2 | doplnění rozvodů chlazené vody a izolace | kpl | 1
3 | konzole - úprava | sada | 1
celkem dodávka , montáž
celkem dodávka a montáž
demontáž a ekologická likvidace stávajícího zdroje chladu
přípojka elektro
celkový úklid
cena celkem
Zdroj pro VZT ve strojovně (výměna stávajícího zdroje chladu v suterénu) - technic. parametry
| Zdroj chlazené vody | teplota okolí |  |  |  | 35°C
|  | teplota výstupní vody |  |  |  | 7°C
|  | chladící výkon ( EN 1451:2018) |  |  |  | 26 kW
|  | celkový el. příkon (EN 1451:2018) |  |  |  | 9,63 kW
|  | EER ( EN 1451:2018) |  |  |  | 2.7
|  | SEER |  |  |  | 4.66
|  | kompresor |  |  |  | 1 INV
|  | akustický tlak |  |  |  | 60 dB(A)
|  | provozní rozsah chlazení okolního vzduchu |  |  |  | -5 + 46 °C
|  | chladivo |  |  |  | R 32
Hydrokit - jako příslušenství

## Poznámky
Cena bude zahrnovat:
Dodávku a montáž SPLIT systémů pro chlazení kanceláří vč. přívodu elektro, odvodu kondenzátu, transportu jednotek,
zapravení a průběžný úklid.
Nutnou úpravu rozvaděčů osazených na patře.
Demontáž stávajícího zdroje chladu v suterénu a suchého chladiče na střeše budovy, vč. ekologické likvidace.
Dodávku nového zdroje chladu, rozvodů chlazené vody, úpravu stávajících rozvodů, úpravu napájení a ovládání dle potřeby,
tak aby bylo možné udržet stávající systém řízení a ovládání.
Dopravu zařízení na místo montáže vč. případně potřebných záborů a výluk v dopravě.
Úpravu stávajících rozvodů, které budou zapotřebí provést v rámci montáže nového zařízení.
Výměnu stávajících dílů, které jsou již s ohledem na stáří nefunkční či ve stavu nepoužitelné kvality.