## List1
Příloha č. 1 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Astorka - doplnění celoročního chlazení serverovny v 7.NP
Poznámky:
1. Ve sloupci nabízený model (typ, výrobce) uveďte ve žlutě označeném poli přesné označení modelu.
2. Požadované technické parametry jsou minimální, není- li stanoveno jinak.
3. Všechny technické parametry musí být specifikované výrobcem a ověřitelné na webových stránkách výrobce v technické dokumentaci.
4. Jednotková cena za MJ musí být vyplněna do fialového pole. Oranžová pole jsou počítána automaticky.
5. Nesplnění kteréhokoliv z požadovaných parametrů je důvodem k vyloučení účastníka.
Číslo položky | Položka a popis | MJ | Množství | Cena / MJ | Cena bez DPH | Nabízený model (typ, výrobce)
Zařízení č. 1 - přímé chlzení serverovny
1 | Venkovní kond. jednotka Qch=10 kW pro celoroční provoz, D+M, chladivo R32, Lpa=max. 47,0 dBA v 1 m, m=max. 35,00 kg, SEER/SCOP=7,0/4,1 včetně adaptéru pro hlášení poruchy beznapěťovým kontakterm, vč. nosného rámu a pružného podložení | ks | 1 | 0 | 0
2 | Doprava venkovní jednotky na střechu objektu | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Demontáž a zpětná montáž sítě proti ptákům | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Vnitřní nástěnná jednotka Qch=10,0 kW, D+M vč. nástěnného ovladače, umístění ovladače určeno po dohodě s uživatelem | ks | 1 | 0 | 0
5 | Předizolované chladivové potrubí vč. izolace třídy reakce na oheň B-sl d0, D+M, Cu potrubí 10/16, CU potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu, svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou stíněnou komunikační kabeláží, D+M | bm | 24 | 0 | 0
6 | Doplnění chladiva do systému R32, D+M | kg | 2 | 0 | 0
7 | Kamenná vlna min. 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon, D+M | m2 | 1 | 0 | 0
8 | Krycí ocelový žlab pro vedení Cu potrubí a komunikační kabeláže ve venkovní prostředí, D+M, RAL dle arch.-stav řešení - nutné vyvzorkování | bm | 3 | 0 | 0
9 | Montážní materiál k zařízení č. 1 | kg | 20 | 0 | 0
10 | Koordinace se SIL/MaR | hod. | 5 | 0 | 0
11 | Inženýrská koordinační činnost | hod. | 5 | 0 | 0
12 | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod. | 5 | 0 | 0
13 | Zaškolení obsluhy | hod. | 2 | 0 | 0
14 | Kontrola těsnosti a pevnosti spojů Cu potrubí přetlakem tlakovou zkouškou pomocí dusíku | hod. | 5 | 0 | 0
15 | Demontáž stávajícího odvodu kondenzátu | hod. | 1 | 0 | 0
16 | Čerpadlo kondenzátu (společné pro novou i stávající jednotku), D+M | ks | 1 | 0 | 0
17 | Napojení odvodu kondenzátu na stávající kanalizaci, D+M | hod. | 4 | 0 | 0
18 | Vakuování nového systému | hod. | 5 | 0 | 0
19 | Požární hlídky | hod. | 24 | 0 | 0
20 | Vypracování provozního řádu a předávacích dokumentů | ks | 1 | 0 | 0
21 | Silové napojení přes samostatně jištěný přívod | kpl | 1 | 0 | 0
22 | Postup střechou pro Cu potrubí a kabeláž, včetně odklizení suti, zapravení prostupu a střešního pláště | kpl | 1 | 0 | 0
Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0