## Výkaz Výměr
Věc: VÝKAZ VÝMĚR
Akce: Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno
Rozšíření výukových ploch - společné prostory
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DPS
Tento výkaz výměr slouží pro stanovení rozsahu dané instalace DPS. Pro zpracování tohoto výkazu výměr, který je součástí kopletu dokumentace pro provádění stavby, použil zadavatel kromě základní technické specifikace i název konkrétního výrobku či materiálu tak, aby co nejpřesněji a co možná nejjednodušším způsobem specifikoval popis technických parametrů a způsobu řešení. K tomuto účelu užívá popis standard a obchodní název nebo formulaci např. a obchodní název. I v jiných případech, kde je uveden konkrétní název je třeba chápat tuto skutečnost jako popis standardu a technického řešení. Takto označené výrobky či materiály je při zpracování nabídky možné nahradit kvalitativně shodným nebo lepším ekvivalentem (výrobky či materiály se všemi parametry technické specifikace shodnými nebo vyššími než výrobky či materiály specifikované s použitím obchodního názvu). Pozn. výše uvedené ustanovení platí rovněž pro ostatní části dokumentace (textová a výkresová část).
Dodávkou každé položky z výkazu výměr a rozpočtu je myšlena vždy úplná a funkční sestava daného prvku zahrnující kompletní dodávku materiálu včetně montáže a zapojení potřebných pro úplnou funkčnost a provoz příslušné položky i souvisejících částí celého díla, dle související projektové dokumentace.
Odvětrání CHÚC - výměna stávající techniky
| Kód | Popis položky | Počet | MJ | Materiál Jedn. cena | Materiál Celkem | Montáž Jedn. cena | Montáž Celkem
| 0 | Odvětrání CHÚC
| 1 | Ústředna, kompaktní ústředna požárního odvětrání, dvoukanálová pro možnost ovládání dvou CHÚC, připojení ovládacích tlačítek odvětrání, ovládací vstup z EPS, včetně zálohovaného napájecího zdroje pro AKu 2x12Ah, výstupní napětí 24VDC, napájecí výstup pro pohony oken, v nástěnném boxu, včetně příslušenství nutného pro úplné sestavení a funkčnost prvku. Provedení interiérové pro instalaci na zeď. Schváleno VdS podle EN 12101-10 a certifikováno podle ISO 21927-9 a splňuje požadavky DIN 18232-9. Podrobnosti viz. technická zpráva a blokové schéma Odvětrávání CHÚC. | 1.26 | ks |  | 0 |  | 0
| 2 | Instalace sestavy ústředny Odvětrání CHÚC, komplet | 1.26 | ks |  | 0 |  | 0
| 3 | Akumulátor 12Ah | 2.52 | ks |  | 0 |  | 0
| 4 | Instalace akumulátoru | 2.52 | ks |  | 0 |  | 0
| 5 | Přídavný kryt pro ústřednu požárního odvětrání, funkční při požáru 30 minut, P30, EI30 a EW30. Box určený pro instalaci požární ústředny EPS. Provedení interiérové. Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ. | 1.26 | ks |  | 0 |  | 0
| 6 | Instalace krytu, funkční při požáru | 1.26 | ks |  | 0 |  | 0
| 7 | Kotvení krytu ústředny, funkční při požáru 30 minut. Systém kotev, kotevních konzol a šroubení pro kotvení do pevné nosné konstrukce vyhovující požadavkům na funkčnost při požáru. Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ. | 1.26 | kpl |  | 0 |  | 0
| 8 | Instalace kotvení, funkční při požáru | 1.26 | hod |  | 0 |  | 0
| 9 | Tlačítkový hlásič požáru, tlačítko pro spouštění a resetování požárního poplachu v systémech požárního odvětrání. Signalizace LED indikací jednotlivých stavů systému vč. „OK”, „PORUCHA” a „POPLACH”., integrovaná tlačítka větrání, kompletní sestava včetně instalační krabičky, barva červená, provedení interiérové, pro instalaci na zeď. | 11.34 | ks |  | 0 |  | 0
| 10 | Instalace požárního detektoru včetně instalační krabičky, kompletní sestava | 11.34 | ks |  | 0 |  | 0
11
| 12 | Centrální středové schodiště
| 13 | Pohon otevírání okna odvětrávání CHÚC, ozubnicový pohon, s integrovaným motorem a synchronizovanou elektronikou řízenou mikroprocesorem, síla 800N, IP65, délka 500mm, vhodný pro povrchovou montáž na křídlo nebo rám okna otvíravé dovnitř. | 1.26 | ks |  | 0 |  | 0
| 14 | Instalace pohonu okna, kompletní sestava | 1.26 | ks |  | 0 |  | 0
| 15 | SK konzola, komplet sestava | 1.26 | ks |  | 0 |  | 0
| 16 | Instalace sestavy konzoly | 1.26 | ks |  | 0 |  | 0
| 17 | UK konzola, komplet sestava | 1.26 | ks |  | 0 |  | 0
| 18 | Instalace sestavy konzoly | 1.26 | ks |  | 0 |  | 0
| 19 | Zámek okna nahrazující kliku, elektrický, samozamykací, kombinace s pohonem okna. | 1.26 | ks |  | 0 |  | 0
| 20 | Instalace sestavy zámku okna | 1.26 | ks |  | 0 |  | 0
21
| 22 | Levé schodiště
| 23 | Pohon otevírání okna odvětrávání CHÚC, ozubnicový pohon, s integrovaným motorem a synchronizovanou elektronikou řízenou mikroprocesorem, síla 800N, IP65, délka 500mm, vhodný pro povrchovou montáž na křídlo nebo rám okna otvíravé dovnitř. | 1.26 | ks |  | 0 |  | 0
| 24 | Instalace pohonu okna, kompletní sestava | 1.26 | ks |  | 0 |  | 0
| 25 | SK konzola, komplet sestava | 1.26 | ks |  | 0 |  | 0
| 26 | Instalace sestavy konzoly | 1.26 | ks |  | 0 |  | 0
| 27 | UK konzola, komplet sestava | 1.26 | ks |  | 0 |  | 0
| 28 | Instalace sestavy konzoly | 1.26 | ks |  | 0 |  | 0
| 29 | Zámek okna nahrazující kliku, elektrický, samozamykací, kombinace s pohonem okna. | 1.26 | ks |  | 0 |  | 0
| 30 | Instalace sestavy zámku okna | 1.26 | ks |  | 0 |  | 0
31
| 32 | Pravé schodiště
| 33 | Pohon otevírání okna odvětrávání CHÚC, ozubnicový pohon, s integrovaným motorem a synchronizovanou elektronikou řízenou mikroprocesorem, síla 800N, IP65, délka 500mm, vhodný pro povrchovou montáž na křídlo nebo rám okna otvíravé dovnitř. | 0.63 | ks |  | 0 |  | 0
| 34 | Instalace pohonu okna, kompletní sestava | 0.63 | ks |  | 0 |  | 0
| 35 | SK konzola, komplet sestava | 0.63 | ks |  | 0 |  | 0
| 36 | Instalace sestavy konzoly | 0.63 | ks |  | 0 |  | 0
| 37 | UK konzola, komplet sestava | 0.63 | ks |  | 0 |  | 0
| 38 | Instalace sestavy konzoly | 0.63 | ks |  | 0 |  | 0
| 39 | Zámek okna nahrazující kliku, elektrický, samozamykací, kombinace s pohonem okna. | 0.63 | ks |  | 0 |  | 0
| 40 | Instalace sestavy zámku okna | 0.63 | ks |  | 0 |  | 0
41
| 42 | Kabelové trasy
| 43 | Kabel EPS 2x2x0,8, stíněný, bez požární odolnosti. | 472.5 | m |  | 0 |  | 0
| 44 | Instalace kabelu | 472.5 | m |  | 0 |  | 0
| 45 | Kabel ohniodolný 2x2,5 funkční při požáru, silový napájecí kabel. Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ. | 252 | m |  | 0 |  | 0
| 46 | Instalace ohniodolného kabelu, funkční při požáru | 252 | m |  | 0 |  | 0
| 47 | Kabel ohniodolný 3x1,5 funkční při požáru, silový napájecí kabel. Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ. | 37.8 | m |  | 0 |  | 0
| 48 | Instalace ohniodolného kabelu, funkční při požáru | 37.8 | m |  | 0 |  | 0
| 49 | Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 320N, vnější průměr 16-32mm | 441 | m |  | 0 |  | 0
| 50 | Montáž - elektroinstalační trubka | 441 | m |  | 0 |  | 0
| 51 | Instalační příslušenství trubek (příchytky, spojky …) | 0.63 | kpl |  | 0 |  | 0
| 52 | Montáž instal.příslušenství trubek | 0.63 | kpl |  | 0 |  | 0
| 53 | Instalační krabičky pro rozbočování trubek | 0.63 | kpl |  | 0 |  | 0
| 54 | Montáž | 0.63 | kpl |  | 0 |  | 0
| 55 | Hlavní páteřní nosné trasy a příslušenství pro ohniodolné uložení kabelů, kabelový žlab rozměru minimálně 50x50mm, funkční při požáru, žárově zinkovaný, včetně montážního a nosného příslušenství (spojky, držáky, nosníky, podpěry), spojovacího materiálu (šrouby, hmoždiny, vruty) a kabelových příchytek. Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ. | 63 | m |  | 0 |  | 0
| 56 | Instalace nosné konstrukce pro uchycení žlabu, kompletní sestava včetně příslušenství, funkční při požáru | 63 | m |  | 0 |  | 0
| 57 | Instalační příslušenství kabelových žlabů pro ukotvení do nosné konstrukce, Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ. | 0.63 | kpl |  | 0 |  | 0
| 58 | Montáž instalačního a kotevního příslušenství, funkční při požáru | 0.63 | kpl |  | 0 |  | 0
| 59 | Kabelové příchytky pro ohniodolné uložení kabelů EPS na stěnu a strop, funkční při požáru, včetně montážního příslušenství a spojovacího materiálu (šrouby, hmoždiny, vruty). Včetně doložení osvědčení požární odolnosti. | 315 | ks |  | 0 |  | 0
| 60 | Instalace kabelových příchytek, kompletní sestava, funkční při požáru | 315 | ks |  | 0 |  | 0
| 61 | Drobný instalační materiál pro instalaci systému EPS (konektory, svorky, redukce apod. pro napojení prvků EPS a související techniky, dále instalační krabičky, spojky, pásky, šroubky, a ostatní instalační příslušenství pro instalaci prvků EPS a kabelových tras) | 0.63 | kpl |  | 0 |  | 0
| 62 | Instalace drobného instalačního materiálu | 0.63 | ks |  | 0 |  | 0
| 63 | Kabelový žebřík do kabelové stoupačky rozměru šířka 100mm, P-45 funkční při požáru včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ, včetně montážního a nosného příslušenství (spojky, držáky, nosníky, podpěry), spojovacího materiálu (šrouby, hmoždiny, vruty) a kabelových příchytek, kompletní funkční sestava | 25.2 | m |  | 0 |  | 0
| 64 | Instalace kabelového žebříku v kompletní sestavě včetně příslušenství, včetně tvarování pro změnu směry trasy, kompletní sestava včetně příslušenství | 25.2 | m |  | 0 |  | 0
| 65 | Ostatní instalační materiál (pásky, vruty, hmoždinky, konektory,..) | 0.63 | kpl |  | 0 |  | 0
| 66 | Montáž | 0.63 | kpl |  | 0 |  | 0
| 67 | Oživení | 5.04 | hod |  | 0 |  | 0
| 68 | Funkční a koordinační zkouška EPS v celém objektu (kontrola vyhlášení poplachu EPS včetně navazujícího ovládání všech PBZ z EPS v souladu s PBŘ) | 5.04 | hod |  | 0 |  | 0
| 69 | Programování a nastavení | 5.04 | hod |  | 0 |  | 0
| 70 | Jištění | 0.63 | kpl |  | 0 |  | 0
| 71 | Montáž | 1.26 | hod |  | 0 |  | 0
| 72 | Přepěťová ochrana napájení 230V zdrojů | 1.26 | ks |  | 0 |  | 0
| 73 | Montáž | 1.26 | ks |  | 0 |  | 0
| 74 | Přepěťová ochrana pro linku EPS | 1.26 | ks |  | 0 |  | 0
| 75 | Montáž | 1.26 | ks |  | 0 |  | 0
| 76 | Přepěťová ochrana napájení 24VDC | 1.26 | ks |  | 0 |  | 0
| 77 | Montáž | 1.26 | ks |  | 0 |  | 0
| 78 | Příslušenství pro zapojení a instalaci přepěťových ochran (svorky, uzemňovací můstky, příchytky, …) | 0.63 | kpl |  | 0 |  | 0
| 79 | Montáž | 0.63 | kpl |  | 0 |  | 0
80
| 81 | Demontáže stávajících prvků
| 82 | Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník | 6.3 | hod |  |  |  | 0
| 83 | Položka obsahuje stavební přípomoci spojené s demontáží stávajících prvků. | 0
| 84 | Hodinová zúčtovací sazba montér konstrukcí specialista | 2.52 | hod |  |  |  | 0
| 85 | Položka obsahuje práce spojené s demontáží stávajících nosných konstrukcí kabelových tras. | 0
| 86 | Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení odborný | 2.52 | hod |  |  |  | 0
| 87 | Položka obsahuje práce spojené s odpojením a demontáží stávajících prvků technologie slaboproud | 0
| 88 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný | 2.52 | hod |  |  |  | 0
| 89 | Položka obsahuje práce spojené s odpojením napájení rozvodu nn, pro demontovaná zařízení. | 0
90
| 91 | Vybourání otvorů
| 92 | Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném plochy do 0,25 m2, tloušťky do 45 cm | 10.08 | ks |  | 0 |  | 0
| 93 | Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu betonovém plochy do 0,25 m2, tloušťky do 30 cm | 2.52 | ks |  | 0 |  | 0
| 94 | Požární ucpávky | 0
| 95 | Požární ucpávka, materiál na provedení požární ucpávky pro těsnění prostupu 1 kabelu | 11.34 | ks |  | 0 |  | 0
| 96 | Montáž požární ucpávka, požárně těsnící materiál do prostupu | 11.34 | ks |  | 0 |  | 0
0
0
0