## Výkaz Výměr
Věc: VÝKAZ VÝMĚR
Akce: Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno
Rozšíření výukových ploch - společné prostory
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DPS
Tento výkaz výměr slouží pro stanovení rozsahu dané instalace DPS. Pro zpracování tohoto výkazu výměr, který je součástí kopletu dokumentace pro provádění stavby, použil zadavatel kromě základní technické specifikace i název konkrétního výrobku či materiálu tak, aby co nejpřesněji a co možná nejjednodušším způsobem specifikoval popis technických parametrů a způsobu řešení. K tomuto účelu užívá popis standard a obchodní název nebo formulaci např. a obchodní název. I v jiných případech, kde je uveden konkrétní název je třeba chápat tuto skutečnost jako popis standardu a technického řešení. Takto označené výrobky či materiály je při zpracování nabídky možné nahradit kvalitativně shodným nebo lepším ekvivalentem (výrobky či materiály se všemi parametry technické specifikace shodnými nebo vyššími než výrobky či materiály specifikované s použitím obchodního názvu). Pozn. výše uvedené ustanovení platí rovněž pro ostatní části dokumentace (textová a výkresová část).
Dodávkou každé položky z výkazu výměr a rozpočtu je myšlena vždy úplná a funkční sestava daného prvku zahrnující kompletní dodávku materiálu včetně montáže a zapojení potřebných pro úplnou funkčnost a provoz příslušné položky i souvisejících částí celého díla, dle související projektové dokumentace.
EPS + NZS
| Kód | Popis položky | Počet | MJ | Materiál Jedn. cena | Materiál Celkem | Montáž Jedn. cena | Montáž Celkem
| 1 | Elektrická požární signalizace
| 2 | Ústředna EPS, sestava pro min.4 kruhových adresných hlásičových linek, modulární sestava rozšiřitelná, zálohovaná činost, kompletní sestava včetně základní desky a osazených potřebných rozšiřujících karet a modulů (karty rozhraní OPPO, rozhraní KTPO, rozhraní pro přenos na RDP), v samostatném nástěnném boxu včetně zálohovatelného napájecího zdroje ústředny a boxu pro záložní akumulátory, včetně příslušenství nutného pro úplné sestavení a funkčnost prvku. Provedení interiérové pro instalaci na zeď. Podrobnosti viz. technická zpráva a blokové schéma EPS. | 0.63 | ks |  | 0 |  | 0
| 3 | Instalace sestavy ústředny EPS, komplet | 0.63 | ks |  | 0 |  | 0
| 4 | Modul kruhové hlásičové linky, do ústředny EPS. | 2.52 | ks |  | 0 |  | 0
| 5 | Instalace modulu | 2.52 | ks |  | 0 |  | 0
| 6 | Akumulátor 24Ah | 1.26 | ks |  | 0 |  | 0
| 7 | Instalace akumulátoru | 1.26 | ks |  | 0 |  | 0
| 8 | Přídavný napájecí zdroj pro použití v systému EPS, výstupní napětí 24V DC s elektronickým jištěním proti zkratu, vstup 230V AC, monitorovací výstupy stavu zdroje, provedení vnitřní, v boxu s možností připojit záložní akumulátor 12V/24Ah. Instalace na zeď. Podrobnosti provedení viz blokové schéma EPS. | 1.26 | ks |  | 0 |  | 0
| 9 | Instalace napájecího zdroje | 1.26 | ks |  | 0 |  | 0
| 10 | Akumulátor 24Ah | 2.52 | ks |  | 0 |  | 0
| 11 | Instalace akumulátoru | 2.52 | ks |  | 0 |  | 0
| 12 | Linkový modul EPS, pro monitorování stavů napájecího zdroje a přímé připojení do kruhové sběrnice EPS, kompletní sestava včetně instalačního boxu | 1.26 | ks |  | 0 |  | 0
| 13 | Instalace modulu EPS | 1.26 | ks |  | 0 |  | 0
| 14 | Přídavný kryt pro požární napájecí zdroj EPS, funkční při požáru 30 minut, P30, EI30 a EW30. Box určený pro instalaci požární ústředny EPS. Provedení interiérové. Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ. | 0.63 | ks |  | 0 |  | 0
| 15 | Instalace krytu, funkční při požáru | 0.63 | ks |  | 0 |  | 0
| 16 | Kotvení krytu napájecího zdroje, funkční při požáru 30 minut. Systém kotev, kotevních konzol a šroubení pro kotvení do pevné nosné konstrukce vyhovující požadavkům na funkčnost při požáru. Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ. | 0.63 | kpl |  | 0 |  | 0
| 17 | Instalace kotvení, funkční při požáru | 0.63 | hod |  | 0 |  | 0
| 18 | Požární tlačítkový hlásič adresný, kompletní sestava včetně instalační krabičky, barva červená, provedení interiérové, pro instalaci na zeď. | 18.31 | ks |  | 0 |  | 0
| 19 | Instalace požárního detektoru včetně instalační krabičky, kompletní sestava | 18.31 | ks |  | 0 |  | 0
| 20 | Požární hlásič multisenzorový adresný, kompletní sestava včetně instalační patice a ostatního příslušenství | 30.13 | ks |  | 0 |  | 0
| 21 | Instalace požárního detektoru s paticí, kompletní sestava | 30.13 | ks |  | 0 |  | 0
| 22 | Instalační příslušenství bodových hlásičů pro instalaci do podhledu | 0.63 | kpl |  | 0 |  | 0
| 23 | Instalace, kompletní sestava | 10.08 | hod |  | 0 |  | 0
| 24 | Linkový modul EPS pro 2 požární klapky, rozšiřuje počet vstupů a výstupů ústředny EPS, pro připojení do kruhové sběrnice EPS, určený pro ovládání a monitorování požárních klapek a mřížek, kompletní sestava včetně instalačního boxu | 3.15 | ks |  | 0 |  | 0
| 25 | Instalace modulu EPS | 3.15 | ks |  | 0 |  | 0
| 26 | Linkový modul EPS 4/2, 4 vstupy a 2 výstupy relé, rozšiřuje počet vstupů a výstupů ústředny EPS, pro připojení do kruhové sběrnice EPS, určený pro ovládání a monitorování požárních klapek a mřížek, kompletní sestava včetně instalačního boxu | 5.04 | ks |  | 0 |  | 0
| 27 | Instalace modulu EPS | 5.04 | ks |  | 0 |  | 0
| 28 | Linkový modul EPS 8 out, 8 výstupy relé, rozšiřuje počet vstupů a výstupů ústředny EPS, pro připojení do kruhové sběrnice EPS, kompletní sestava včetně instalačního boxu | 1.26 | ks |  | 0 |  | 0
| 29 | Instalace modulu EPS | 1.26 | ks |  | 0 |  | 0
| 30 | Přídavný kryt pro linkový modul, funkční při požáru. Box určený pro instalaci linkového modulu EPS. Provedení interiérové. Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ. | 9.45 | ks |  | 0 |  | 0
| 31 | Instalace krytu, funkční při požáru | 9.45 | ks |  | 0 |  | 0
| 32 | Kotvení krytu linkového modulu, funkční při požáru. Systém kotev, kotevních konzol a šroubení pro kotvení do pevné nosné konstrukce vyhovující požadavkům na funkčnost při požáru. Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ. | 0.63 | kpl |  | 0 |  | 0
| 33 | Instalace kotvení, funkční při požáru | 3.78 | hod |  | 0 |  | 0
| 34 | Vodič PE 6-10mm ochranný zelenožlutý | 94.5 | m |  | 0 |  | 0
| 35 | Montáž - kabel | 94.5 | m |  | 0 |  | 0
| 36 | Kabel EPS 1x2x0,8, stíněný, bez požární odolnosti. | 630 | m |  | 0 |  | 0
| 37 | Instalace kabelu | 630 | m |  | 0 |  | 0
| 38 | Kabel EPS 2x2x0,8, stíněný, bez požární odolnosti. | 283.5 | m |  | 0 |  | 0
| 39 | Instalace kabelu | 283.5 | m |  | 0 |  | 0
| 40 | Kabel ohniodolný 1x2x0,8 funkční při požáru, Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ. | 1575 | m |  | 0 |  | 0
| 41 | Instalace ohniodolného kabelu, funkční při požáru | 1575 | m |  | 0 |  | 0
| 42 | Kabel ohniodolný 5x2x0,8 funkční při požáru, Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ. | 157.5 | m |  | 0 |  | 0
| 43 | Instalace ohniodolného kabelu, funkční při požáru | 157.5 | m |  | 0 |  | 0
| 44 | Kabel ohniodolný 10x2x0,8 funkční při požáru, Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ. | 157.5 | m |  | 0 |  | 0
| 45 | Instalace ohniodolného kabelu, funkční při požáru | 157.5 | m |  | 0 |  | 0
| 46 | Kabel ohniodolný 2x2,5 funkční při požáru, silový napájecí kabel. Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ. | 756 | m |  | 0 |  | 0
| 47 | Instalace ohniodolného kabelu, funkční při požáru | 756 | m |  | 0 |  | 0
| 48 | Kabel ohniodolný 3x1,5 funkční při požáru, silový napájecí kabel. Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ. | 18.9 | m |  | 0 |  | 0
| 49 | Instalace ohniodolného kabelu, funkční při požáru | 18.9 | m |  | 0 |  | 0
| 50 | Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 320N, vnější průměr 16-32mm | 441 | m |  | 0 |  | 0
| 51 | Montáž - elektroinstalační trubka | 441 | m |  | 0 |  | 0
| 52 | Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 750N, vnější průměr až 40mm | 315 | m |  | 0 |  | 0
| 53 | Montáž - elektroinstalační trubka | 315 | m |  | 0 |  | 0
| 54 | Instalační příslušenství trubek (příchytky, spojky …) | 0.63 | kpl |  | 0 |  | 0
| 55 | Montáž instal.příslušenství trubek | 0.63 | kpl |  | 0 |  | 0
| 56 | Instalační krabičky pro rozbočování trubek | 0.63 | kpl |  | 0 |  | 0
| 57 | Montáž | 0.63 | kpl |  | 0 |  | 0
| 58 | Hlavní páteřní nosné trasy a příslušenství pro ohniodolné uložení kabelů, kabelový žlab rozměru minimálně 50x50mm, funkční při požáru, žárově zinkovaný, včetně montážního a nosného příslušenství (spojky, držáky, nosníky, podpěry), spojovacího materiálu (šrouby, hmoždiny, vruty) a kabelových příchytek. Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ. | 252 | m |  | 0 |  | 0
| 59 | Instalace nosné konstrukce pro uchycení žlabu, kompletní sestava včetně příslušenství, funkční při požáru | 252 | m |  | 0 |  | 0
| 60 | Instalační příslušenství kabelových žlabů pro ukotvení do nosné konstrukce, Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ. | 0.63 | kpl |  | 0 |  | 0
| 61 | Montáž instalačního a kotevního příslušenství, funkční při požáru | 0.63 | kpl |  | 0 |  | 0
| 62 | Kabelové příchytky pro ohniodolné uložení kabelů EPS na stěnu a strop, funkční při požáru, včetně montážního příslušenství a spojovacího materiálu (šrouby, hmoždiny, vruty). Včetně doložení osvědčení požární odolnosti. | 3150 | ks |  | 0 |  | 0
| 63 | Instalace kabelových příchytek, kompletní sestava, funkční při požáru | 3150 | ks |  | 0 |  | 0
| 64 | Drobný instalační materiál pro instalaci systému EPS (konektory, svorky, redukce apod. pro napojení prvků EPS a související techniky, dále instalační krabičky, spojky, pásky, šroubky, a ostatní instalační příslušenství pro instalaci prvků EPS a kabelových tras) | 0.63 | kpl |  | 0 |  | 0
| 65 | Instalace drobného instalačního materiálu | 0.63 | ks |  | 0 |  | 0
| 66 | Požární maják EPS, venkovní provedení IP54 | 0.63 | ks |  | 0 |  | 0
| 67 | Instalace požárního majáku | 0.63 | ks |  | 0 |  | 0
| 68 | Klíčový trezor KTPO, kompletní sestava včetně vložky pro HZS Jihomoravského kraje a ostatního příslušenství | 0.63 | ks |  | 0 |  | 0
| 69 | Instalace KTPO, komplet, včetně vysekání a zapravení instalačního otvoru pro KTPO ve fasádě | 0.63 | ks |  | 0 |  | 0
| 70 | Zámek pro klíčový trezor | 0.63 | ks |  | 0 |  | 0
| 71 | Instalace zámku | 0.63 | ks |  | 0 |  | 0
| 72 | Obslužné pole požární ochrany, kompletní sestava včetně příslušenství | 1.26 | ks |  | 0 |  | 0
| 73 | Instalace OPPO, komplet | 1.26 | ks |  | 0 |  | 0
| 74 | Obslužné tablo ústředny EPS, pro instalaci na zeď, kompletní sestava včetně příslušenství | 1.26 | ks |  | 0 |  | 0
| 75 | Instalace OPPO, komplet | 1.26 | ks |  | 0 |  | 0
| 76 | Kabelový žebřík do kabelové stoupačky rozměru šířka 100mm, P-45 funkční při požáru včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ, včetně montážního a nosného příslušenství (spojky, držáky, nosníky, podpěry), spojovacího materiálu (šrouby, hmoždiny, vruty) a kabelových příchytek, kompletní funkční sestava | 25.2 | m |  | 0 |  | 0
| 77 | Instalace kabelového žebříku v kompletní sestavě včetně příslušenství, včetně tvarování pro změnu směry trasy, kompletní sestava včetně příslušenství | 25.2 | m |  | 0 |  | 0
| 78 | Ostatní instalační materiál (pásky, vruty, hmoždinky, konektory,..) | 0.63 | kpl |  | 0 |  | 0
| 79 | Montáž | 0.63 | kpl |  | 0 |  | 0
| 80 | Oživení | 15.12 | hod |  | 0 |  | 0
| 81 | ZDP zařízení dálkového přenosu je stávající | 0 | ks |  | 0 |  | 0
| 82 | Kofigurace a programování přenosu pro zařízení dálkového přenosu na PCO HZS včetně příslušenství, kompletní funkčí sestava pro připojení nové ústředny EPS | 0.63 | ks |  | 0 |  | 0
| 83 | Funkční a koordinační zkouška EPS v celém objektu (kontrola vyhlášení poplachu EPS včetně navazujícího ovládání všech PBZ z EPS v souladu s PBŘ) | 6.3 | hod |  | 0 |  | 0
| 84 | Programování a nastavení | 12.6 | hod |  | 0 |  | 0
| 85 | Jištění | 0.63 | kpl |  | 0 |  | 0
| 86 | Montáž | 1.89 | hod |  | 0 |  | 0
| 87 | Přepěťová ochrana napájení 230V zdrojů | 1.26 | ks |  | 0 |  | 0
| 88 | Montáž | 1.26 | ks |  | 0 |  | 0
| 89 | Přepěťová ochrana pro linku EPS | 5.04 | ks |  | 0 |  | 0
| 90 | Montáž | 5.04 | ks |  | 0 |  | 0
| 91 | Přepěťová ochrana napájení 24VDC | 1.89 | ks |  | 0 |  | 0
| 92 | Montáž | 1.89 | ks |  | 0 |  | 0
| 93 | Příslušenství pro zapojení a instalaci přepěťových ochran (svorky, uzemňovací můstky, příchytky, …) | 0.63 | kpl |  | 0 |  | 0
| 94 | Montáž | 0.63 | kpl |  | 0 |  | 0
95
| 96 | Demontáže stávajících prvků
| 97 | Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník | 10.08 | hod |  |  |  | 0
| 98 | Položka obsahuje stavební přípomoci spojené s demontáží stávajících prvků. | 0
| 99 | Hodinová zúčtovací sazba montér konstrukcí specialista | 6.3 | hod |  |  |  | 0
| 100 | Položka obsahuje práce spojené s demontáží stávajících nosných konstrukcí kabelových tras. | 0
| 101 | Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení odborný | 5.04 | hod |  |  |  | 0
| 102 | Položka obsahuje práce spojené s odpojením a demontáží stávajících prvků technologie slaboproud | 0
| 103 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný | 2.52 | hod |  |  |  | 0
| 104 | Položka obsahuje práce spojené s odpojením napájení rozvodu nn, pro demontovaná zařízení. | 0
105
| 106 | Vybourání otvorů
| 107 | Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném plochy do 0,09 m2, tloušťky do 30 cm | 189 | ks |  | 0 |  | 0
| 108 | Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném plochy do 0,25 m2, tloušťky do 30 cm | 15.75 | ks |  | 0 |  | 0
| 109 | Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném plochy do 0,25 m2, tloušťky do 45 cm | 9.45 | ks |  | 0 |  | 0
| 110 | Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu betonovém plochy do 0,25 m2, tloušťky do 30 cm | 12.6 | ks |  | 0 |  | 0
| 111 | Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu betonovém plochy do 0,25 m2, tloušťky do 45 cm | 6.3 | ks |  | 0 |  | 0
| 112 | Požární ucpávky | 0
| 113 | Požární ucpávka, materiál na provedení požární ucpávky pro těsnění prostupu 1 kabelu | 189 | ks |  | 0 |  | 0
| 114 | Montáž požární ucpávka, požárně těsnící materiál do prostupu | 189 | ks |  | 0 |  | 0
| 115 | Požární ucpávka, materiál na provedení požární ucpávky pro těsnění kabelových lávek a roštů, vnitřní prostředí – demontovatelné ucpávky, velikost prostupu do 0,1 m2 | 22.05 | ks |  | 0 |  | 0
| 116 | Montáž požární ucpávka, požárně těsnící materiál do prostupu | 22.05 | ks |  | 0 |  | 0
117
| 118 | NZS - Rozhlas
| 119 | Rozvaděč 19", stojanový pro systém NZS 800x800x42U RACK 19", v provedení a vybavení dle pokynů výrobce systému NZS. Slouží pro instalaci prvků sestavy celé řídící jednotky NZS. Kompletní sestava. | 0.63 | ks |  | 0
| 120 | Instalace sestavy rozvaděče, komplet | 0.63 | ks |  |  |  | 0
| 121 | Rozvaděč 19", stojanový pro systém NZS 600x600x42U RACK 19", v provedení a vybavení dle pokynů výrobce systému NZS. Slouží pro instalaci prvků sestavy celé řídící jednotky NZS. Kompletní sestava. | 0.63 | ks |  | 0
| 122 | Instalace sestavy rozvaděče, komplet | 0.63 | ks |  |  |  | 0
| 123 | Digitální výstupní modul NZS 4-24, jednotka vybavená všemi funkcemi NZS a řídící činnost systému NZS, síťová verze pro propojení ústředen NZS. Rozhraní pro zesilovače systému NZS. EN 54 | 1.26 | ks |  | 0
| 124 | Instalace sestavy rozhlasové ústředny, komplet | 1.26 | hod |  |  |  | 0
| 125 | Výkonový zesilovač NZS 4x500W, 100V. EN 54 | 1.26 | ks |  | 0
| 126 | Instalace sestavy zesilovače, komplet | 1.89 | hod |  |  |  | 0
| 127 | Síťová napájecí jednotka | 0.63 | ks |  | 0
| 128 | Instalace napájecí jednotky | 0.63 | ks |  |  |  | 0
| 129 | Univerzální modul rozhraní | 0.63 | ks |  | 0
| 130 | Instalace | 0.63 | ks |  |  |  | 0
| 131 | Systémová komunikační jednotka | 0.63 | ks |  | 0
| 132 | Instalace | 0.63 | ks |  |  |  | 0
| 133 | Záložní napájecí zdroj nabíjení akumulátorů | 0.63 | ks |  | 0
| 134 | Instalace | 0.63 | ks |  |  |  | 0
| 135 | Akumulátor, záložní zdroj, 12V/75Ah | 3.78 | ks |  | 0 |  | 0
| 136 | Montáž - Akumulátor | 3.78 | ks |  | 0 |  | 0
| 137 | Stanice hlasatele, řečnický pult, včetně rozšířujících panelů pro ovládání všech zón | 1.26 | ks |  | 0
| 138 | Instalace sestavy stanice hlasatele, komplet | 1.26 | hod |  |  |  | 0
| 139 | Systémová kabeláž propojení jednotek | 0.63 | kpl |  | 0
| 140 | Instalace systémové kabeláže | 1.26 | hod |  |  |  | 0
| 141 | Přepěťová ochrana napájení zdrojů | 1.26 | ks |  | 0 |  | 0
| 142 | Instalace přepěťové ochrany | 1.26 | ks |  | 0 |  | 0
| 143 | Ostatní příslušenství sestavy systému NZS dle pokynů výrobce systému nutných pro oživení, provoz a funkci | 0.63 | kpl |  | 0 |  | 0
| 144 | Instalace - Ostatní příslušenství sestavy systému NZS dle pokynů výrobce systému nutných pro oživení, provoz a správnou funkci | 0.63 | kpl |  | 0 |  | 0
145
| 146 | Reproduktory
| 147 | Protože návrhy rozmístění reproduktorů vycházejí z teoretických předpokladů projektové dokumentace, které se u novostavby objektu mohou při realizaci stavby lišit od předpokladu, je nutné, aby realizátor stavby před instalací systému domácího rozhlasu ověřil projekční předpoklady novým výpočtem případně akustickou simulací, do které zohlední konkrétní skutečné provedení stavby v době realizace spolu s konkrétními dodanými typy reproduktorů dle doporučení výrobce. Stejně tak je nutno postupovat i s nastavením výkonu jednotlivých reproduktorů tak, aby ve výsledku byla zajištěna dobrá slyšitelnost a srozumitelnost. | 0
| 148 | 4" nástěnný reproduktor 6W (6/3/1,5/0,75W) pro povrchovou montáž, EN 54, včetně uchycení na stěnu a napojení do reproduktorové linky. | 15.75 | ks |  | 0
| 149 | Instalace nástěnného reproduktoru | 15.75 | ks |  |  |  | 0
| 150 | 6,5" podhledový stropní reproduktor 6W (6/3/1,5/0,75W) s kovovým požárním zadním krytem, EN 54, do podhledu, včetně napojení do reproduktorové linky. V prostorech se zvýšenou vlhkostí bude v provedení pro instalaci do vlhkého prostředí koupelen! | 52.92 | ks |  | 0
| 151 | Instalace reproduktoru včetně zapuštění a uchycení do podhledu | 52.92 | ks |  |  |  | 0
| 152 | Zvukový projektor 10W (10/5/2,5 W), EN 54, kovový, nástěnná montáž včetně nastavitelné konzoly, a napojení do reproduktorové linky. | 5.04 | ks |  | 0
| 153 | Instalace reproduktoru včetně zapuštění a uchycení do podhledu | 5.04 | ks |  |  |  | 0
| 154 | Koncový člen reproduktorové linky (EOL), v boxu | 10.08 | ks |  | 0
| 155 | Instalace | 10.08 | ks |  |  |  | 0
| 156 | Drobný instalační materiál (propojovací kabeláž, konektory, svorky, redukce apod. pro napojení prvků a související techniky, dále instalační krabičky, spojky, pásky, šroubky, a ostatní instalační příslušenství pro instalaci prvků a kabelových tras) | 0.63 | kpl |  | 0
| 157 | Instalace drobného instalačního materiálu | 0.63 | kpl |  |  |  | 0
158
| 159 | Rozhlas - instalační materiál
| 160 | Kabel reproduktorové linky 100V cca.2x1,0mm, B2caS1D1, P45-R funkční při požáru, Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ. | 189 | m |  | 0 |  | 0
| 161 | Montáž - Kabel | 189 | m |  | 0 |  | 0
| 162 | Kabel reproduktorové linky 100V cca.2x1,5mm, B2caS1D1, P45-R funkční při požáru, Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ. | 1575 | m |  | 0 |  | 0
| 163 | Montáž - Kabel | 1575 | m |  | 0 |  | 0
| 164 | Kabel reproduktorové linky 100V cca.2x2,5mm, B2caS1D1, P45-R funkční při požáru, Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ. | 598.5 | m |  | 0 |  | 0
| 165 | Montáž - Kabel | 598.5 | m |  | 0 |  | 0
| 166 | Vodič PE 6-10mm ochranný zelenožlutý | 18.9 | m |  | 0 |  | 0
| 167 | Montáž - kabel | 18.9 | m |  | 0 |  | 0
| 168 | Instalační krabice a boxy | 0.63 | kpl |  | 0 |  | 0
| 169 | Montáž | 0.63 | kpl |  | 0 |  | 0
| 170 | Kabelové příchytky pro ohniodolné uložení kabelů P45-R na stěnu a strop, funkční při požáru, jednostrané a oboustrané provedení, včetně montážního příslušenství a spojovacího materiálu (šrouby, hmoždiny, vruty). Včetně doložení osvědčení požární odolnosti. | 1575 | ks |  | 0 |  | 0
| 171 | Instalace kabelových příchytek, kompletní sestava, funkční při požáru | 1575 | ks |  | 0 |  | 0
| 172 | Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 320N, vnější průměr 16-32mm | 63 | m |  | 0 |  | 0
| 173 | Montáž - elektroinstalační trubka | 63 | m |  | 0 |  | 0
| 174 | Instalační příslušenství trubek (příchytky, spojky …) | 0.63 | kpl |  | 0 |  | 0
| 175 | Montáž instal.příslušenství trubek | 0.63 | kpl |  | 0 |  | 0
| 176 | Instalační krabičky pro rozbočování trubek | 0.63 | kpl |  | 0 |  | 0
| 177 | Montáž | 0.63 | kpl |  | 0 |  | 0
| 178 | Hlavní páteřní nosné trasy a příslušenství pro ohniodolné uložení kabelů, kabelový žlab rozměru minimálně 50x50mm, funkční při požáru, žárově zinkovaný, včetně montážního a nosného příslušenství (spojky, držáky, nosníky, podpěry), spojovacího materiálu (šrouby, hmoždiny, vruty) a kabelových příchytek. Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ. | 598.5 | m |  | 0 |  | 0
| 179 | Instalace nosné konstrukce pro uchycení žlabu, kompletní sestava včetně příslušenství, funkční při požáru | 598.5 | m |  | 0 |  | 0
| 180 | Instalační příslušenství kabelových žlabů pro ukotvení do nosné konstrukce, Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ. | 0.63 | kpl |  | 0 |  | 0
| 181 | Montáž instalačního a kotevního příslušenství, funkční při požáru | 0.63 | kpl |  | 0 |  | 0
| 182 | Kabelový žebřík do kabelové stoupačky rozměru šířka 100mm, P-45 funkční při požáru včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ, včetně montážního a nosného příslušenství (spojky, držáky, nosníky, podpěry), spojovacího materiálu (šrouby, hmoždiny, vruty) a kabelových příchytek, kompletní funkční sestava | 25.2 | m |  | 0 |  | 0
| 183 | Instalace kabelového žebříku v kompletní sestavě včetně příslušenství, včetně tvarování pro změnu směry trasy, kompletní sestava včetně příslušenství | 25.2 | m |  | 0 |  | 0
| 184 | Ostatní instalační materiál (pásky, vruty, hmoždinky, konektory,..) | 0.63 | kpl |  | 0 |  | 0
| 185 | Montáž | 0.63 | kpl |  | 0 |  | 0
| 186 | Oživení | 6.3 | hod |  | 0 |  | 0
| 187 | Programování a nastavení | 7.56 | hod |  | 0 |  | 0
| 188 | Měření slyšitelnosti a srozumitelnosti, s vypracováním měřících protokolů, dle ČSN. | 0.63 | kpl |  | 0 |  | 0
| 189 | Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro instalační práce | 0.63 | kpl |  | 0 |  | 0
| 190 | Instalace Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro instalační práce | 0.63 | kpl |  | 0 |  | 0
191
| 192 | Uložení kabelových chrániček do stěny pod omítku komplet, a zapravení po demontáži prvků
| 193 | Úpravy povrchů vnitřní | 0
| 194 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS | 63 | m |  |  |  | 0
| 195 | Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková s použitím suché maltové směsi | 6.3 | m2 |  |  |  | 0
| 196 | Bourání konstrukcí | 0 |  |  |  |  | 0
| 197 | Frézování drážky do 50x50 mm, zdivo,cihel.tvárnice | 31.5 | m |  |  |  | 0
| 198 | Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MC šířka 5 cm | 31.5 | m |  |  |  | 0
| 199 | Staveništní přesun hmot | 0 |  |  |  |  | 0
| 200 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | 0.504 | t |  |  |  | 0
| 201 | Přesuny suti a vybouraných hmot | 0 |  |  |  |  | 0
| 202 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | 0.126 | t |  |  |  | 0
| 203 | Příplatek za každé další podlaží | 0.756 | t |  |  |  | 0
| 204 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | 0.126 | t |  |  |  | 0
| 205 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | 2.961 | t |  |  |  | 0
| 206 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | 0.126 | t |  |  |  | 0
| 207 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | 0.63 | t |  |  |  | 0
| 208 | Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102 | 0.126 | t |  |  |  | 0
209
| 210 | Demontáže stávajících prvků
| 211 | Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník | 15.12 | hod |  |  |  | 0
| 212 | Položka obsahuje stavební přípomoci spojené s demontáží stávajících prvků. | 0
| 213 | Hodinová zúčtovací sazba montér konstrukcí specialista | 5.04 | hod |  |  |  | 0
| 214 | Položka obsahuje práce spojené s demontáží stávajících nosných konstrukcí kabelových tras. | 0
| 215 | Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení odborný | 6.3 | hod |  |  |  | 0
| 216 | Položka obsahuje práce spojené s odpojením a demontáží stávajících prvků technologie slaboproud | 0
| 217 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný | 2.52 | hod |  |  |  | 0
| 218 | Položka obsahuje práce spojené s odpojením napájení rozvodu nn, pro demontovaná zařízení. | 0
219
| 220 | Vybourání otvorů
| 221 | Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném plochy do 0,09 m2, tloušťky do 30 cm | 144.9 | ks |  | 0 |  | 0
| 222 | Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném plochy do 0,25 m2, tloušťky do 30 cm | 44.1 | ks |  | 0 |  | 0
| 223 | Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném plochy do 0,25 m2, tloušťky do 45 cm | 15.75 | ks |  | 0 |  | 0
| 224 | Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu betonovém plochy do 0,25 m2, tloušťky do 30 cm | 9.45 | ks |  | 0 |  | 0
| 225 | Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu betonovém plochy do 0,25 m2, tloušťky do 45 cm | 6.3 | ks |  | 0 |  | 0
| 226 | Požární ucpávky | 0
| 227 | Požární ucpávka, materiál na provedení požární ucpávky pro těsnění prostupu 1 kabelu | 157.5 | ks |  | 0 |  | 0
| 228 | Montáž požární ucpávka, požárně těsnící materiál do prostupu | 157.5 | ks |  | 0 |  | 0
| 229 | Požární ucpávka, materiál na provedení požární ucpávky pro těsnění kabelových lávek a roštů, vnitřní prostředí – demontovatelné ucpávky, velikost prostupu do 0,1 m2 | 18.9 | ks |  | 0 |  | 0
| 230 | Montáž požární ucpávka, požárně těsnící materiál do prostupu | 18.9 | ks |  | 0 |  | 0
231
| 232 | Související práce a činnosti
| 233 | Značení kabelů | 0.63 | kpl |  | 0 |  | 0
| 234 | Měření kabelů | 0.63 | kpl |  | 0 |  | 0
| 235 | Výškové práce (lešení, plošina apod.) | 0.63 | kpl |  | 0 |  | 0
0
0
0