Popis současného stavu

Stmívací jednotky:

RSCO1 – rozváděč scénického osvětlení – v divadle jsou nainstalované digitální stmívací jednotky rackové stmívače MA Lighting s řídící jednotkou Dimmer Procesor Unit. Stmívače jsou nainstalované v rackovém rozvaděči RSCO1 (sestaven je z 1 pole 65x65x210cm) – osazený 96 okruhy digitálních stmívacích jednotek 2,3kW– 8ks jednotek s 12 okruhy. Stmívací jednotky jsou jednoduše demontovatelné na principu vysunovatelného šuplíku s multikonektory. Kompletní el. instalace rozvodů k zásuvkám je instalována na panely a svorkovnice přímo za nimi v racku. Datový signál 
pro stmívače je přiveden pomocí ethernet + DMX512. Spínání přívodu je řešeno 
z ovládacího pultu D2 umístěném v režii.

Spínané zásuvky (RJ(RT 2) - hlavní technologický rozvaděč + Pult D2):

Spínané zásuvky jsou ovládány přes Pult D2 – panel s otočnými přepínači s indikací zapnutí (podsvícení přepínače), která spínají relátka (pro jednotlivé zásuvkové okruhy – celkem 30 samostatně spínaných okruhů) v rozvodně. Hlavní přepínač zapíná kompletní silovou část spínaných zásuvek. Každá zásuvka je odjištěna jističem Noark B16.

Hlavní jištění je zajištěno 250A pojistkou pro každou fázi, zapnutí silového proudu rozvodny přes otočný přepínač je řešeno přes stykač Schneider LC1F265.

Požadovaný nový stav

Stmívací jednotky:

Výměna stmívacích jednotek, nutno do stávajícího racku, na stejném principu, jako jsou aktuální stmívače, tzn. jednoduchá možnost výměny stmívačů mezi sebou například v případě poruchy včetně možnosti zapojení řízení jak po DMX512, tak přes Ethernet. Z důvodu častějšího používání LED svítidel i ve stmívaných zásuvkách je nutná možnost úpravy stmívacích křivek, či možnost sepnutí okruhu jako přímý 230 V.  Z důvodu delší životnosti a stálosti napětí (shodné napětí na vstupu a výstupu stmívače) je požadováno sepnutí s integrovaným obejitím elektronického triaku, který zajišťuje stmívání, pomocí pulsního relé. Toto nastavení bude možné provést přímo 
na stmívači pro každý okruh zvlášť – pomocí displeje nebo vzdáleně přes softwarové rozhraní, které bude kompatibilní minimálně s OS Windows a MacOS, z důvodu použití více možných počítačů různých výrobců. Zároveň je požadováno navýšení jištění jednotlivých okruhů na 16A.

V případě že stmívací jednotky nebude disponovat dvěma Ethernetovými výstupy pro propojení jednotek mezi sebou, bude dodán vhodný síťový switch s minimálním počtem portů 16 (8 jednotky, 1 propoj na páteřní switch, 7 rezervních portů pro případ rozšíření).

Spínané zásuvky:

Úprava pultu D2:

Hlavní zapínací prvky budou zachovány, tj. 2x otočný přepínač pro zapnutí rozvodny, tlačítka pro sepnutí pracovního a hlavního osvětlení. Jednotlivé zásuvky však budou zapínány/vypínány přes tlačítko (jedno tlačítko pro sepnutí i vypnutí) včetně světelné indikace stavu – podsvícení tlačítka (součást dodávky).

Současně však bude možné zapínat a vypínat spínané okruhy podle potřeby i přes řídící protokol DMX512 z osvětlovacího pultu. Není vyžadováno blokování systému.

Oba systémy budou v provozu společně najednou – v reálném čase bude možné zapínat/vypínat jednotlivé okruhy – jak po DMX512, tak přes tlačítka na "Pultu D2".

Současný počet jednotlivých okruhů tj. 30 je dostačující, další rozšíření spínaných okruhů bude možné řešit přes nové stmívače (viz. odstavec: Stmívací jednotky).

Pro použití tlačítek a ovládání přes DMX je nutné dodat nové spínací relé či další potřebné prvky. Součástí dodávky je i výměna všech relé za nové kusy případně je nahradit či modernizovat dle zvoleného postupu instalace.

Zadavatel připouští použití ekvivalentní/obdobné technologie ovládání spínaných okruhů. Vyžaduje však dodržení principu jednoho (spínaně-odpínaného) podsvíceného tlačítka s indikací stavu na okruh a paralelního ovládání spínání okruhů skrze protokol DMX512.

Pult D2 – umístěn v režii, tvoří ho panel s vestavěnými prvky, které umožňuje ovládat spínané zásuvky, pracovní osvětlení, hlavní osvětlení a napájení RSCO1. Atypická výroba.

RJ(RT 2) - hlavní technologický rozvaděč – je osazen jistícími prvky pro napájení jednotlivých částí scénické technologie, relé pro spínání zásuvkových okruhů scénického osvětlení. Rozměry 80x60x200cm.