TECHNICKÁ SPECIFIKACE A POŽADAVKY

NA PŘEDMĚT VeřejnÉ zakázkY

„Výměna vzduchotechnické jednotky pro větrání auly

Hudební fakulty"

- Vstupní údaje:

Stávající vzduchotechnické zařízení pro aulu zabezpečuje následné funkce:

- větrání prostoru auly

- chlazení prostoru auly

- dotápění prostoru auly

- zvlhčování vzduchu

Vzduchotechnické zařízení v současné době obsahuje:

- filtraci přiváděného a odsávaného vzduchu

- zpětné získávání tepla s vysokou účinností

- přívodní a odvodní ventilátor

- elektrický ohřívač

- zvlhčování vzduchu

- systém měření a regulace

Vzduchotechnická jednotka pro aulu je umístěna ve strojovně vzduchotechniky v suterénu objektu. VZT potrubí je na VZT jednotku napojené přes pružné vložky. Ve VZT potrubních trasách jsou dále umístěny tlumiče hluku a klapky. Nasávání a výfuk vzduchu je přes protidešťové žaluzie.

Základní parametry současné vzduchotechnické jednotky (uvedené údaje jsou štítkové hodnoty současné jednotky):

- Typ				MENERGA Resolair, Typ 68 05 01

- Přívod vzduchu			5 000 m3 / hod; 2,2 kW; 400 V

- Odvod vzduchu			5 000 m3 / hod; 2,2 kW; 400 V

- Kompresor			příkon 7,5 kW; chladivo R 22

- Elektrodohřev			3 x 3,2 kW

Jednotka má zabudovaný kompresorový okruh a teplo předává do vyfukovaného odpadního vzduchu. Jednotka má vlastní systém řízení.

Zvlhčování je zabezpečeno samostatným zvlhčovačem umístěným ve strojovně VZT:

- Nordmann			32 kg / hod

Údaje k umístění strojovny VZT:

- rozměr strojovny		2,2 m x 8 m; výška cca 3,5 m

- vstupní dveře			110 cm x 190 cm

Ve strojovně jsou i další technologické instalace. V současné době je ve strojovně i přípojka topné vody, takže přiváděný vzduch je možné ohřívat touto topnou vodou. Prostor pro umístění jednotky je limitován rozměry strojovny vzduchotechniky a dalšími instalacemi umístěnými ve strojovně.

Dalším významným omezením jsou transportní možnosti dané rozměry dveří do strojovny vzduchotechniky a dále navazujících prostor a jejich dveří. Při transportu je nutné uvažovat s ruční manipulací a to i po schodech objektu. Při transportu nesmí být poškozeny žádné konstrukce ani vybavení objektu. Případné poškození musí realizační firma odstranit a uvést do původního nepoškozeného stavu.

- Požadavky na parametry nového VZT zařízení:

- vzduchotechnická jednotka s dvojstupňovou rekuperací tepla, rekuperátor plus tepelné čerpadlo, integrovaný kompresorový okruh s plynule řízeným kompresorem a univerzálními výměníky, s automatickým přepínáním režimu topení/chlazení, elektronické expanzní ventily, s kompletním systémem regulace. Rám bez tepelných mostů. Grafický displej a klávesnice pro ovládání, možnost napojení na centrální systém řízení pomocí Modbus RS 485 nebo TCP/IP, propojení s počítačem zákazníka, vizualizace, vzdálená správa VPN

- objemový průtok přiváděného vzduchu			5 700 m³/hod

- objemový průtok odváděného vzduchu			5 700 m³/hod

- externí tlak ventilátorů					450 Pa

- ventilátory s plynulou regulací otáček

- filtrace přiváděného vzduchu				kapsový filtr F7

- filtrace odváděného vzduchu				kapsový filtr M5

- zpětné získávání tepla					deskový nebo rotační výměník

- systém zpětného získávání tepla musí být těsný

- tlakové uspořádání komor tak, aby bylo minimalizováno riziko průniku odváděného vzduchu do přiváděného vzduchu

- zabudovaný reverzibilní kompresorový okruh s plynulou regulací výkonu pro chlazení respektive ohřev přiváděného vzduchu

- ekologické a bezpečné chladivo ve smyslu platné legislativy

- venkovní výpočtové parametry:				zima	- 15°C / - 13 kJ/kg

léto	+ 33°C / 62 kJ/kg

- teploty přiváděného vzduchu na výstupu z jednotky:	zima	+ 26°C

léto	+ 19°C

- teploty odsávaného vzduchu:				zima	+ 20°C

léto	+ 28°C

- jako topné médium je možné použít topnou vodu z kotelny

- parametry topné vody 					65 / 45 °C

- zvlhčovač elektrický odporový, výkon			40 kg / hod

- zvlhčovač bude s plynulou regulací v rozsahu		3 – 100 %

- zvlhčovač bude mít vlastní mikroprocesorový regulátor s autoadaptivním řízením podle kvality vstupní vody, grafický displej a klávesnice pro ovládání, USB port, topné články z titanu, ochranu proti přehřátí topných článků, automatický systém odstraňování vodního kamene, funkci předehřevu vody, automatické řízení napouštění a vypouštění vody, systém na ochranu proti vysoké teplotě vypouštěné vody přimícháváním vstupní vody, externí vstupy, externí výstupy, ethernet port pro komunikaci (Modbus), integrovaný webserver

- zvlhčovač bude v provedení, které umožňuje pracovat s běžnou pitnou vodou i demineralizovanou vodou

- Rozsah dodávek a prací:

- demontáž stávající VZT jednotky MENERGA včetně systému MaR a příslušenství

- demontáž zvlhčovače včetně příslušenství

- demontáž části VZT potrubí a příslušenství

- transport a odvoz demontovaných a likvidovaných dílů

- dodávka nové VZT jednotky včetně systému MaR

- dodávka a montáž nového zvlhčovače včetně příslušenství

- ztížený transport, manipulační technika, ruční manipulace

- ztížená montáž ve strojovně, zprovoznění

- úpravy VZT potrubí, zpětná montáž demontovaných částí VZT potrubí, dodávka a montáž nových dílů VZT potrubí, izolace VZT potrubí

- úprava sací a výfukové žaluzie za účelem zvětšení volné průtočné plochy

- úprava tlumičů hluku podle hlukových parametrů nově dodané VZT jednotky tak, aby byly splněny všechny požadavky na ochranu proti hluku v interiéru i exteriéru objektu. Požadavky na hlučnost v aule jsou nadstandardní. Požadovaná hladina akustického tlaku v aule je pod 28 dB(A)

- výměna přívodních mřížek v pódiu auly za účelem snížení výstupní rychlosti přiváděného vzduchu a jeho nasměrování tak, aby nedocházelo k negativnímu působení na diváky v prvních řadách. Nové přívodní prvky budou mít větší volný průřez a budou doplněny o směrové plechy usměrňující proud vzduchu do proudu s větším rozšířením.

- doplnění filtračních roun do přívodních mřížek

- stavební práce, úprava vstupních dveří, úprava transportní cesty, opravy eventuálně vzniklých poškození konstrukcí

- silnoproudé instalace, odpojení jednotky, připojení nové jednotky, nové jističe, revize elektro

- kompletní systém MaR; propojení s ovládáním zvlhčovače; úprava současného systému řízení teploty novým způsobem tak, aby výsledná teplota přiváděného vzduchu byla řízena podle teploty vzduchu v místnosti (respektive odtahovaného) s korekcí a omezením minimální teploty přiváděného vzduchu v režimu chlazení vzduchu; obdobně v režimu ohřevu vzduchu; zavedení funkce postupného snižování respektive zvyšování teploty; funkce předchlazení auly; vzdálené ovládání

- úpravy odvodu kondenzátu

- napojení na rozvod topného média - regulační uzel, cirkulační čerpadlo, zkrat, kvalitativní regulace, protimrazová ochrana, potrubí, izolace, armatury, seřizovací armatura, teploměry, tlakoměry; dodávka, vypuštění systému, montáž, napuštění systému, odvzdušnění, tlaková zkouška, uvedení do provozu, protokoly o zkouškách

- označení zařízení

- ekologická likvidace odpadu, doklady o likvidaci

- úklid

- projektová dokumentace skutečného provedení všech dotčených profesí, papírová forma 2x, digitálně v editovatelné formě

- seřízení VZT zařízení, protokol o seřízení

- prokázání seřízení kouřovou zkouškou proudění v aule

- měření hluku uvnitř sálu, měření hluku ve venkovním prostoru u sání a výfuku vzduchu, protokol o měření hluku

- seřízení termostatických hlavic na radiátorech v aule, eventuální výměna termostatických hlavic za hlavice pro veřejné prostory se zabezpečením proti neoprávněné manipulaci

- všechny dokumenty podle platné legislativy, prohlášení o shodě, instalační návody, návody na obsluhu a údržbu, servisní návody, revizní kniha chladícího okruhu, atd.

- Další požadavky

- energetická účinnost celého zařízení

- vysoká účinnost zpětného získávání tepla

- splnění všech aktuálních legislativních požadavků včetně Ecodesignu

- garantování dostupnosti servisu a náhradních dílů