## Rekapitulace
Název | Materiál | Montáž
Základní náklady
Zařízení: Dodávka, Montáž | 0 | 0
Nátěry |  | 0
Vzduchotechnická zařízení celkem | 0 | 0
Doprava z dodávky zařízení
Přesun Cena, Hmotnost |  | 0
PPV z montáže a nátěrů zařízení |  | 0
Zednické výpomoci 1,60% z montáže a nátěrů zařízení |  | 0
Dodávka celkem, Montážní náklady | 0 | 0
Hodinové zůčtovací sazby |  | 0
Montáž celkem |  | 0
Lešení |  | 0
Izolace tepelné |  | 0
Izolace protipožární |  | 0
Izolace protihlukové |  | 0
Základní náklady celkem | 0 | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z montážních nákladů, lešení a izolací |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z montážních nákladů |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Provozní náklady - Komplexní zkoušky 0,00% z montáže zařízení
Kompletační činnost
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Zařízení 1 - Doplnění jednotky GEA chladičem | 0 | 0
Zařízení 2 - Chlazení serveru pod podiem přednáškového sálu | 0 | 0
Společný montážní materiál, zkoušky a zaregulování | 0 | 0

## Rozpočet
Poz. | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem
Zařízení 1 - Doplnění jednotky GEA chladičem
Přímý výparník pro dodatečné vložení do stáv.jednotky AT picco 15.06
1-01 | W060C850401X1XA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Kondenzační jednotka, parametry
1-02 | Kondenzační jednotka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Chladící výkon 9,2 / 23 / 25,3 kW
Topný výkon 10,7 / 27 / 29,7 kW
El.příkon 8,19 / 8,31 kW - 400 V
provozní proud 13,5 / 13,6 A CYKY 5Cx2,5
připojovací potrubí chladiva 12,7 / 22,2
| Připojovací rozhraní | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1-03 | Potrubí chladiva 12,7/22,2 včetně řídícího kabelu a izolace | bm | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
| Doplnění chladiva R410A - doplnit dle skutečnosti | kg | 2 |  | 0 |  |  | 0
1-04 | Potrubí odvodu kondenzátu | bm | 19 |  | 0 |  | 0 | 0
| Zař. 1 - Doplnění jednotky GEA chladičem - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zařízení 2 - Chlazení racku RD6 pod podiem
Split systém SkyAir
2-01 | Vnitřní jednotka kanálová | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Chladící výkon 9,5 kW
Topný výkon 10,8 kW
El.příkon 2,84 / 2,94 kW, 1~ / 50Hz / 230 -240V
EER - 3,35, COP - 3,67
Akustický výkon - 58 dBA, Akustický tlak - 34/32/30 dBA
Čerpadlo kondenzátu, 1ks
| Kabelový ovladač (stabilní - kabelový) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2-02 | stávající venkovní jednotka, el. příkon 2,84 kW
vnitřní jednotka napájení 230V, doplnění materiálu
2-03 | Potrubí chladiva 12,7/22,2 včetně řídícího kabelu a izolace | bm | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
2-04 | Potrubí odvodu kondenzátu, 5m uložit do zdi, zapravit | bm | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
| Doplnění chladiva R410A - doplnit dle skutečnosti | kg | 2 |  | 0 |  |  | 0
| Krycí mřížka 1250x200 bílá atyp | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2-05 | Demontáž stávající podstropní jednotky vč. potrubí, likvidace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Zař. 2 - Chlazení racku RD6 pod podiem - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Společný montážní materiál, zkoušky a zaregulování
| Montáž kovových atypických konstrukcí do 20 kg | kg | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
| Spojovací materiál, fixace, šrouby, matice, podložky | kg | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
3-01 | Zkoušky a zaregulování
| Základní zkoušky jsou součástí dokončení a předání díla. Zkoušky se dokladují formou písemného protokolu obsahující veškeré projektované, zkoušené a naměřené údaje. Dva pracovníci á 6hod | hod | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
Obsah zkoušek:
Zajištění podmínek pro montážní zkoušky
-elektrické připojení hnacích agregátů zařízení
-spuštění a vypojení zařízení oprávněným pracovníkem předmětné profese ustanoveným -objednatelem, a to v rozsahu potřebném pro provedení zkoušek
-zabezpečení přístupnosti zařízení a regulačních prvků
-elektrický příkon v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci
1. Montážní zkoušky
Kontrola kompletnosti zařízení podle PD včetně souvisejících profesí
-blokování zařízení při kontrole opravách a údržbě
-kontrola kompletnosti a úplnosti vnějších povrchových úprav zařízení a jeho části
-kontrola montážně - údržbářských prostorů pro zařízení
-kontrola provedení a úplnosti tepelných izolací
-kontrola štítkových údajů zařízení a jeho části podle projektové dokumentace
Jednotky
-kontrola odstranění transportních aretací
-kontrola volného otáčení rotujících části
-kontrola dotáhnutí všech spojů
-kontrola promazání ložisek a stavu náplní mazadel všech mazaných části
-kontrola stavu pružného uložení (izolátorů chvění)
2. Zkoušky chodu
Ověření schopnosti dlouhodobého provozu zařízení
Zkouškám předchází uvedení zařízení do provozu, nebo je jejich součástí.
Zkouška se provádí dle dohodnutých kritérií – minimálně 48 hodin nepřetržitého chodu.
3-02 | Zaškolení obsluhy
Zaškolení obsluhy a údržby Jeden pracovník 4hod
-zaškolení pro ovládání zařízení
-zaškolení pro údržbu zařízení
- předání písemných pokynů a předpisů pro provoz zařízení, které dodává výrobce
| - vyhotovení protokolu o zaškolení obsluhy | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
| Společný montážní materiál - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek vzduchotechnických zařízení
Akce | JAMU, Mozartova 647 /1, Brno, chlazení pro m.č. 104
Projekt | Vzduchotechnika
Investor
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval
Kontroloval
Datum
Zpracovatel
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava %
Cena přesunu 1 kg
PPV %
Zednické výpomoci %
Komplexní zkoušky %
GZS %
Provozní vlivy %
Kompletační činnost - a
Kompletační činnost - b
Kompletační činnost - k1
Kompletační činnost - k2
Roční nárůst cen 1
Roční nárůst cen 2
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15