## Krycí list
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet: |  |  | D.1.4.1 - Vzduchotechnika
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
Vzduchotechnika
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo : |  | 0
Zpracovatel projektu : LT PROJEKT a.s. |  |  |  | Zhotovitel : | Jan Leznar
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0
Z | Montáž celkem | 0 | Oborová přirážka |  |  | 0
R | HSV celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  |  | 0
N | PSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  |  | 0
|  |  | Provoz investora |  |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  |  |  |  | Rozpočet :
Objekt : |  | Vzduchotechnika |  |  | D.1.4.1 - Vzduchotechnika
REKAPITULACE VZDUCHOTECHNIKY
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1. | Přirozené větrání rozvaděčů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Chlazení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Zkoušky a zaregulování |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Demontáže |  |  |  |  | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Položkový rozpočet
Stavba: |  |  |  | Rozpočet:
Objekt: Vzduchotechnika |  |  |  | D.1.4.1 - Vzduchotechnika
Poz. | Název položky | MJ | počet | cena / MJ | celkem (Kč) | Dodavatelem navržený výrobek (výrobce, typ)
1. | Přirozené větrání rozvaděčů
1.01 | Požární stěn.uzávěr EI90 DP1 300x215 SH 150, 2400 | ks | 4 | 0 | 0
Dodávka celkem |  |  |  |  | 0
Montáž |  |  |  |  | 0
2. | Chlazení
Split systém SkyAir, 3x venkovní jednotka 3x vnitřní jednotka
2.01, 3.01 | Venkovní kondenzační jednotka provedení inverter, tepelné čerpadlo, Qch=10,0kW( ti22°C/ te35°C), 400V, příkon: nom. 2,47kW, doporučené jištění 20A, | ks | 3 | 0 | 0
pracovní rozsah: chlazení -15 až +50°C,rozměry:1430x940x320, hmotnost: 101kg, hluk: chlazení 50dBA, vytápění 52 dBA
| Konzola pro osazení na střechu, nosnost 120 kg, s povrchovou úpravou do venkovního prostředí, pro zajištění stability jednotky | ks | 3 | 0 | 0
2.02, 3.02 | Vnitřní podstropní jednotka ( Qch=9,5kW), 230V, rozměry: 340x1200x240, hmotnost: 17kg, hluk: chlazení 49/45/41dBA | ks | 3 | 0 | 0
vč. Ovladač kabelový, na stěnu
2.03 | Měděné potrubí vč. izolace armaflex (pryžové s uzavřenými buňkami, odolné UV záření)
| f15,9 | bm | 65 | 0 | 0
| f 9,52 | bm | 65 | 0 | 0
2.04 | Doplnění chladiva R410A | ks | 3 | 0 | 0
2.05 | Kabeláž mezi venkovní jednotkou a vnitřními jednotkami | bm | 85 | 0 | 0
2.06 | Kabeláž mezi vnitřními jednotkami a ovladačem | bm | 15 | 0 | 0
2.07 | Montážní, spojovací a těsnicí mat. | kg | 60 | 0 | 0
2.08 | Potrubí odvodu kondenzátu včetně zaústění do odpadu | bm | 40 | 0 | 0
Dodávka celkem |  |  |  |  | 0
Montáž |  |  |  |  | 0
4. | Demontáž
Demontáž stáv. jednotek v m.č. 301
4.01 | Venkovní jednotka, likvidace | ks | 1 | 0 | 0
4.02 | Vnitřní jednotka, likvidace | ks | 1 | 0 | 0
4.03 | Potrubí vč. izolace, likvidace | bm | 10 | 0 | 0
Demontáž celkem |  |  |  |  | 0
5. | Protipožární ucpávky
5.01 | Protipožární ucpávky VZT zařízení a potrubí procházející požárně dělící konstrukcí | ks | 14 | 0 | 0
6. | Zkoušky a zaregulování
6.01 | Základní zkoušky jsou součástí dokončení a předání díla. Zkoušky se dokladují formou písemného protokolu obsahující veškeré projektované, zkoušené a naměřené údaje. Dva pracovníci á 6hod | hod | 12 | 0 | 0
Obsah zkoušek:
Zajištění podmínek pro montážní zkoušky
-elektrické připojení hnacích agregátů zařízení
-spuštění a vypojení zařízení oprávněným pracovníkem předmětné profese ustanoveným -objednatelem, a to v rozsahu potřebném pro provedení zkoušek
-zabezpečení přístupnosti zařízení a regulačních prvků
-elektrický příkon v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci
1. Montážní zkoušky
Kontrola kompletnosti zařízení podle PD včetně souvisejících profesí
-blokování zařízení při kontrole opravách a údržbě
-kontrola kompletnosti a úplnosti vnějších povrchových úprav zařízení a jeho části
-kontrola montážně - údržbářských prostorů pro zařízení
-kontrola provedení a úplnosti tepelných izolací
-kontrola štítkových údajů zařízení a jeho části podle projektové dokumentace
Jednotky
-kontrola odstranění transportních aretací
-kontrola volného otáčení rotujících části
-kontrola dotáhnutí všech spojů
-kontrola promazání ložisek a stavu náplní mazadel všech mazaných části
-kontrola stavu pružného uložení (izolátorů chvění)
2. Zkoušky chodu
Ověření schopnosti dlouhodobého provozu zařízení
Zkouškám předchází uvedení zařízení do provozu, nebo je jejich součástí.
Zkouška se provádí dle dohodnutých kritérií – minimálně 48 hodin nepřetržitého chodu.
Zaškolení obsluhy
6.02 | Zaškolení obsluhy a údržby Jeden pracovník 4hod | hod | 4 | 0 | 0
-zaškolení pro ovládání zařízení
-zaškolení pro údržbu zařízení
- předání písemných pokynů a předpisů pro provoz zařízení, které dodává výrobce
- vyhotovení protokolu o zaškolení obsluhy
Zkoušky a zaškolení obsluhy celkem: |  |  |  |  | 0
Kontrolní součet
| Dodávka : |  |  |  | 0
| Montáže |  |  |  | 0
| Demontáže |  |  |  | 0
| Izolace a protipožární opatření |  |  |  | 0
| Zkoušky a zaškolení obsluhy |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0